- ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

1 Область применения

1.1 Настоящие Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения  (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании», нормативными правовыми и техническими актами, регламентирующими требования безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

1.2 Правила действуют на всей территории Республики Казахстан, и их требования должны учитываться при реконструкции и техническом перевооружении организаций, эксплуатирующих системы водоотведения, производстве ремонтных работ систем водоснабжения и водоотведения, организации технологических процессов и операций.

1.3 На предприятиях водоснабжения и водоотведения для каждого типа сооружений, оборудования и процессы должны разрабатываться и выполняться инструкции по безопасности и  охране труда при их эксплуатации, учитывающие требования настоящих Правил.

1.4 Требования по безопасности и охране труда, уточняющие и дополняющие настоящие Правила или требования, возникающие после замены оборудования и технологических процессов при эксплуатации и  не учтенные настоящими Правилами, следует выполнять в соответствии с инструкциями, разработанными внедряющими организациями и утвержденными в установленном порядке.

1.5 При производстве на сооружениях систем водоснабжения и водоотведения  земляных, подъемно-транспортных, слесарных, сварочных и других работ, а также при ремонте оборудования в условиях мастерских необходимо соблюдать требования правил по безопасности и охране труда по соответствующим видам работ.

2 Нормативные ссылки

Для применения  настоящих Правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 03.04.2002 г. № 314-II.

Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года    № 603-II ЗРК.

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.

Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года №14.

Технический регламент «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года  № 2126.

Технический регламент «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от                       21 декабря 2009 года № 2157.

Технический регламент «Требования к безопасности подъемно-транспортных средств», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря                   2009 года № 2117.

Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от                      16 января 2009 года № 16.

Технический регламент «Требования к безопасности систем газоснабжения» утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан  от 6 марта 2009 года № 259.

Технический регламент «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 49.

Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от  29 августа 2008 года № 803.

Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.

Гражданский Кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27 декабря 1994 года.

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 30 января 2001 года № 155-II.

Трудовой Кодекс Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III ЗРК.

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.97года № 167.

Экологический Кодекс Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 09.01.2007 года № 212-III.

СНиП РК 1.02-01-2007  Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на  строительство.

СНиП РК 1.03-05-2001  Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СНиП РК 2.02-05-2009*  Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП РК 2.02-15-2003  Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СНиП РК 3.02-09-2010  Производственные здания.

СНиП РК 4.01-02-2009  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП РК 4.01-41-2006*  Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП РК 4.02-42-2006  Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СН РК 1.04-03-2002  Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения.

СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.11.01-85*  Складские здания.

СНиП 3.05.01-85  Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 3.05.04-85*  Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

МСН 2.04-03-2005  Защита от шума.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

ГОСТ 12.0.004-90  Система стандартов по безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.001-89  Система стандартов по безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.003-83*  Система стандартов по безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91  Система стандартов по безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88  Система стандартов по безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.044-89  Система стандартов по безопасности труда. Пожаровзрывоопас-ность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91  Система стандартов по безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.088-83*  Система стандартов по безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75*  Система стандартов по безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.006-75  Система стандартов по безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.020-80*  Система стандартов по безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.031-83  Система стандартов по безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89  Система стандартов по безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.034-2001  Система стандартов по безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.103-83  Система стандартов по безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 11086-76  Гипохлорит натрия. Технические условия.

ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения.

ГОСТ 30852.2-2002  Электрооборудование ручное. Изоляция, пути, утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытания.

ГОСТ 30852.5-2002  Электрооборудование взрывозащищенное.

ГОСТ 30852.11-2002  Электрооборудование взрывозащищенное.

ГОСТ 30852.19-2002  Электрооборудование взрывозащищенное.

«Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан», утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 8 февраля 2006 года №35.

«Правила устройства электроустановок Республики Казахстан», утвержденные Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов от 17 июля 2008 года №11-П.

«Правила безопасности на железнодорожном транспорте», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан  от 21 сентября 2007 года № 825

Р 2.2.755-99 Руководство «Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса», регистрационный номер АДЗ РК № 1.04.001.2000 от  30 ноября 2000 года.

РД 34 РК 20/03.501/202-04 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан», утвержденные Приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 августа 2004 года № 190.

РД-02-02-94 «Положение о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов предприятии, организаций и объектов, поднадзорных Госгортехнадзору Республики Казахстан», утвержденный Постановлением Госгортехнадзора Республики Казахстан от 31 мая 1994 года № 16.

«Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденные Приказом министра МЧС Республики Казахстан  от 24.04.2009 года №86.

«Требования промышленной безопасности при водолазных работах», утвержденные Приказом МЧС Республики Казахстан от 24.04.2009 года № 86.

«Требования промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденные Приказом министра МЧС Республики Казахстан от 24.04.2009 года №86.

«Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Приказом министра МЧС Республики Казахстан от 18.09.2008 года  №172.

«Правила разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем», утвержденные Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 июля 2007 года № 157-п.

«Правила принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от  21 августа 2007 года № 721.

«Правила организации обучения в области промышленной безопасности должностных лиц и работников опасных производственных объектов», утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 12  апреля  2005 года № 318.

«Типовое положение о службе безопасности и охраны труда в организации», утвержденное Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 августа 2007 года  № 200-п.

«Правила организации и проведения государственного контроля в области безопасности и охраны труда», утвержденные Постановлением Правительства РК от            27 сентября 2007 года № 851.

«Правила установления полномочий, обязанностей, а также обязательного состава приемочной и рабочей комиссий по приемке построенных объектов в Республике Казахстан», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан           от 15.10.2001года № 1328.

«Правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 326.

«Правила расследования причин аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2002 года № 1351.

«Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда», утвержденные Приказом Министра труда и  социальной защиты населения  Республики Казахстан  от 23 августа 2007 года  № 203-п.

«Список работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную тяжести женщинами», утвержденный Приказом и.о. Министра труда и социальной защиты населения  Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 186-п.

«Список работ, на которых запрещается применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста», утвержденный Приказом и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 185-п.

«Правила проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда», утвержденные Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 августа 2007 года № 205-п.

«Перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов», утвержден Приказом  Министра здравоохранения Республики Казахстан от        12 марта 2004 года № 243.

«Правила и нормы выдачи работникам молока и лечебно- профилактического питания, за счет средств работодателя» и «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  от 31 июля 2007 года № 184-п.

«Правила безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте»,  утвержденные Приказом и. о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  от 4 марта 2005 года № 114-I.

«Требования промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утверждены приказом министра МЧС Республики Казахстан от 24.04.2009 года  №86.

«Правила дорожного движения Республики Казахстан», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650.

«Правила перевозок опасных грузов автотранспортными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационные требования к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2004 года № 316.

«Методические указания по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим», согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью» от 22 сентября 2008 года № 39.

«Общеотраслевые требования промышленной безопасности в химических лабораториях», утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 ноября 2010 года № 412.

ПРИМЕЧАНИЕ  При пользовании настоящим Государственным нормативом целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Государственным нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины с определениями и сокращения

3.1 В настоящих Правилах использованы термины из нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, включенных в раздел «Нормативные ссылки» в соответствии с ГОСТ 25150.

3.2 В настоящих Правилах применяются следующие сокращения:

3.2.1 ДПФ: Добровольное пожарное формирование;

3.2.2 ИТР: Инженерно-технические работники;

3.2.3 ПДК: Предельно-допустимые концентрации;

3.2.4 СИЗ: Средства индивидуальной защиты;

3.2.5 СДЯВ: Сильнодействующие и ядовитые вещества.

4 Общие положения

4.1 Общие требования безопасности  объектов системы водоснабжения и водоотведения

4.1.1 Все здания и сооружения объектов водоснабжения и водоотведения должны быть построены по утвержденным проектам, предусматривающим создание безопасных условий труда, максимальную автоматизацию и механизацию трудовых процессов, а также обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий для обслуживающего персонала как в обычных условиях, так и при аварийных ситуациях.

4.1.2 Вводить в эксплуатацию сооружения системы водоснабжения и водоотведения, в том числе вспомогательные, допускается только после приемки их специальными комиссиями в соответствии с требованиями СН РК 1.04-03.

4.1.3 Новые или реконструируемые производственные объекты водоснабжения и водоотведения не могут быть приняты в эксплуатацию без заключения соответствующих органов государственного надзора за соблюдением требований безопасности и охраны труда и в соответствии с «Правилами организации и проведения государственного контроля в области безопасности и охраны труда» и «Правилами установления полномочий, обязанностей, а также обязательного состава приемочной и рабочей комиссии по приемке построенных объектов в Республике Казахстан».

4.1.4 Производственные и бытовые здания и помещения должны быть оборудованы отоплением, вентиляцией, системами водоснабжения и водоотведения, естественным и искусственным освещением в соответствии с требованием СНиП РК 4.01-41,                  СНиП РК 3.02-09 и СНиП 3.05.01.

4.1.5 Территории сооружений объектов водоснабжения и водоотведения должны быть ограждены, благоустроены, озеленены, обеспечены наружным освещением и безопасными подходами к сооружениям, а также необходимыми дорожными знаками и знаками безопасности.

Все опасные места на территории и в помещениях объектов водоснабжения и водоотведения должны быть надежно укрыты или ограждены. В опасных местах необходимо вывешивать предупредительные знаки.

4.1.6 На территориях должны быть устройства, обеспечивающие безопасность эксплуатации технологических коммуникаций, подъездных дорог и пешеходных дорожек согласно ГОСТ 12.3.006.

4.1.7 Согласно СНиП РК 4.01-02 объекты водоснабжения и водоотведения должны иметь по периметру глухое ограждение высотой 2,5 м и технические средства охраны, в том числе охранное освещение, средства связи и двухстороннюю громкую сигнализацию постов с пунктом управления или караульным помещением.

4.1.8 Для предотвращения инцидентов, аварий, обрушений зданий и сооружений должны периодически проводиться проверки их технического состояния.

По результатам проверки делаются отметки в технических паспортах зданий и сооружений с указанием фактического состояния объектов.

4.1.9 В каждой организации, эксплуатирующей объекты систем водоснабжения и водоотведения, должны быть комплекты исполнительных чертежей сетей  и  сооружений   с указанием  технических  данных  и их привязок на генплане занимаемой территории.

4.1.10 При установке в процессе реконструкции и (или) модернизации технологического процесса (не предусмотренного первоначальным проектом), применения методов работ, материалов, веществ, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, не предусмотренных настоящими Правилами, следует соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, а также правил, положений, рекомендаций и инструкций, утвержденных в установленном порядке.

При их отсутствии должна разрабатываться соответствующая документация и определяться допустимость использования такого оборудования в каждом конкретном случае с целью обеспечения требований охраны труда и безопасных условий производства работ с обязательным утверждением в установленном порядке в соответствии с «Правилами разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем» и «Правилами принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами».

4.2 Общие требования безопасности технологического оборудования системы водоснабжения и водоотведения

4.2.1 Технологическое (производственное) оборудование системы водоснабжения и водоотведения (далее - оборудование) должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

4.2.2 Оборудование должно быть безопасным при монтаже (демонтаже), эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании отдельно или в составе технологических комплексов и систем.

4.2.3 Каждый технологический комплекс и автономно используемое оборудование системы водоснабжения и водоотведения должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, которая должна устанавливать требования (правила), которые исключали бы создание опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации оборудования, а также содержать требования, определяющие необходимость использования не входящих в конструкцию средств и методов защиты работающего.

4.2.4 Оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при условии выполнения потребителем требований, установленных в эксплуатационной документации.

4.2.5 Оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую природную среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных государственными стандартами и санитарными нормами.

4.2.6 Электросиловые установки, распределительные устройства, подстанции, средства связи диспетчерского и технологического управления должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202.

4.2.7 Размещение оборудования в производственных помещениях и на рабочих местах не должно представлять опасности для персонала.

4.2.8 Расстояние между оборудованием должно быть достаточным для свободного прохода работников, занятых их обслуживанием и ремонтом, для безопасного проезда и стоянки внутрицехового транспорта.

Ширина проходов зависит от расположения оборудования, способа транспортирования, типа и размеров деталей и изделий, но при всех условиях она принимается не менее 1 м.

Проходы вокруг оборудования, регламентируемые предприятием-изготовителем, следует принимать по паспортным данным.

Для перевозки грузов автомашинами ширина проездов должна быть не менее 3,5 м. Загромождать проходы и проезды, а также рабочие места различными предметами и изделиями не разрешается.

Проходы и проезды должны содержаться в чистоте и порядке.

4.2.9 Оборудование должно использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных предприятием-изготовителем.

4.2.10 Не разрешается эксплуатация оборудования без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, предохранительных устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств индивидуальной  и коллективной защиты работников.

4.2.11 К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. Передавать управление и обслуживание оборудования необученным работникам, оставлять без присмотра работающее оборудование, требующее присутствия персонала, запрещается.

4.2.12 Включение, запуск и контроль, за работающим оборудованием, должен производиться только лицом, за которым оно закреплено.

4.2.13 Монтаж (демонтаж) оборудования должен производиться в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя и под руководством лица, ответственного за исправное состояние оборудования, или лица, которому подчинены работники, выполняющие указанные работы.

4.2.14 Технические устройства на опасных производственных объектах должны устанавливаться и применяться в соответствии с техническими  условиями завода изготовителя и требованиями безопасности и охраны труда.

4.2.15 Контрольно-измерительные приборы, установленные непосредственно на оборудовании, должны быть удобны для наблюдения и обслуживания и иметь надписи, определяющие их назначение.

4.2.16 Не разрешается применение неисправных неаттестованных контрольно-измерительных приборов, а также приборов с истекшим сроком поверки.

4.2.17 В организации водоснабжения и водоотведения должны быть разработаны инструкции по эксплуатации средств контроля и защиты, определяющие периодичность и объем поверки, их ремонт или замену.

4.3 Общие требования по организации системы безопасности и охраны труда на объектах системы водоснабжения и водоотведения

4.3.1 В каждой организации водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан необходимо систематически разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению безопасности и охраны труда с учетом общих и специфических для этих сооружений опасных и вредных производственных факторов в соответствии с  ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.006 и СНиП РК 1.03-05.

4.3.2 Органы управления отдельных агрегатов и технологического комплекса в целом должны обеспечивать эффективное управление производственным оборудованием, как в обычных условиях эксплуатации, так и в аварийных ситуациях.

4.3.3 Работники, занятые на работах объекта водоснабжения и водоотведения, проходят обучение, инструктажи и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в порядке установленном Трудовым Кодексом Республики Казахстан, РД-02-02 и «Правилами организации обучения в области промышленной безопасности должностных лиц и работников опасных производственных объектов».

4.3.4 В организации, эксплуатирующей объекты водоснабжения и водоотведения, в составе работников, обслуживающих объекты водоснабжения и водоотведения, наряду с работниками, ответственными за соблюдение технологического режима сооружений, должны быть назначены работники, ответственные за состояние безопасности и охраны труда, за техническую эксплуатацию технологического оборудования, электрооборудования, подъемно-транспортного оборудования, средств автоматизации, контрольно-измерительных приборов, реагентного хозяйства и пожарной безопасности.

4.3.5 Обязанности и ответственность административно-технического персонала организации по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения по безопасности и охране труда определяются в соответствии с Приложением А.

Общую ответственность за состояние безопасности и охрану труда в организации водоснабжения и водоотведения несет работодатель.

4.3.6 Для осуществления методического руководства и координации деятельности подразделений и должностных лиц по безопасности и охране труда в организации водоснабжения и водоотведения должна быть создана служба безопасности и охраны труда.

В целях обучения, инструктажа работников, пропаганды безопасных методов труда и проверки знаний по безопасности и охране труда организация, эксплуатирующая объект водоснабжения и водоотведения выделяет и оборудует кабинеты или уголки по  безопасности и охране труда, оснащает их техническими средствами обучения, нормативной, технической и справочной литературой в соответствии с требованиями «Типового положения о службе безопасности и охраны труда в организации».

4.3.7 Для целей отработки практических навыков по безопасности и охране труда работы в колодцах, коллекторах и траншеях в организации водоснабжения и водоотведения оборудуются учебно-тренировочные полигоны.

4.3.8 Расследования и учет несчастных случаев, причин инцидентов, аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах водоснабжения и водоотведения должны осуществляться в соответствии с «Правилами расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью» и «Правилами расследования причин аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.3.9 Порядок обращения с хлором при его производстве, хранении, транспортировании и применении на объектах водоснабжения и водоотведения регламентируется в соответствии «Требований промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

4.3.10 Для сооружений и систем водоснабжения и водоотведения, подверженных инцидентам, авариям, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» должны разрабатываться и осуществляться противоаварийные мероприятия, которые согласовываются в установленном порядке.

4.3.11 В организациях водоснабжения и водоотведения должно быть разработано положение о системе технического обслуживания и ремонте объектов водоснабжения и водоотведения, утверждаемое руководителем и определяющее порядок ремонта и использования средств, обеспечивающих безопасность технического обслуживания объектов.

4.3.12 В организации водоснабжения и водоотведения должна проводиться обязательная периодическая аттестация производственных объектов по условиям труда в соответствии с требованием «Правил проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда».

4.3.13 Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников организаций водоснабжения и водоотведения в области безопасности и охраны труда осуществляется в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан.

4.3.14 Работодатель, учитывая особенности организации водоснабжения и водоотведения, может предусматривать дополнительные меры по безопасности и охране труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти меры должны быть включены в соответствующие инструкции по безопасности и охране труда доведены до работающего персонала.

4.3.15 В производственных помещениях должны быть оборудованы санитарные  посты, обеспеченные аптечками первой доврачебной помощи с набором необходимых лекарств и средств, а также указания по их применению.

Перечень и необходимое количество лекарственных средств в аптечках первой доврачебной помощи согласовывается с местными органами здравоохранения в соответствии с числом работающих и характером производства.

4.3.16 Запас лекарств и средств по мере их расходования и (или) истечения срока годности должен систематически пополняться.

4.3.17 Разрабатываемые в соответствии настоящими Правилами инструкции по безопасности и охране труда должны в соответствии с требованиями содержать следующие  разделы:

- общие требования безопасности труда и охраны труда;

- требования безопасности и охраны труда перед началом работы;

- требования безопасности и охраны труда во время работы;

- требования безопасности и охраны труда в аварийных ситуациях;

- требования безопасности и охраны труда по окончании работы;

- требования к производственным (технологическим) процессам;

- требования к производственным помещениям;

- требования к производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений);

- требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам;

- требования к производственному оборудованию;

- требование к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест;

- требование к способам хранения и транспортировки исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства;

- режим труда и отдыха работающих на производстве;

- требования к профессиональному  отбору и проверке знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда;

- требования к применению средств защиты;

5 Перечень опасных и вредных производственных факторов

5.1 При эксплуатации сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения необходимо учитывать наличие и возможность воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов способных привести к заболеванию работника, снижению его трудоспособности, временной или стойкой утрате трудоспособности, трудовому увечью, профессиональному заболеванию или смерти работника:

- движущихся элементов оборудования (насосного, силового, механизированных решеток, лебедок, скребков, оросителей, механических мешалок и других механизмов);

- отлетающих предметов (при дроблении в дробилках отбросов, снимаемых с решеток), отлетающих частей (при выбивании заглушек в испытываемых трубопроводах; при обработке и обкалывании бетонных труб и фасонных изделий и др.);

- падающих предметов и инструментов (при работах в  колодцах систем водоснабжения и водоотведения, на очистных сооружениях и сетях, в помещениях и др.);

- образования взрывоопасных смесей газов (в колодцах, камерах на сетях, насосных станциях, в обслуживающих помещениях метантенков и в других помещениях и сооружениях);

- опасность воздействия электрического тока или опасного уровня напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- пониженной температуры воздуха в производственных помещениях и сооружениях;

- повышенной влажности воздуха (в насосных станциях, в помещениях фильтров, отстойников и др.);

- повышенного уровня ультрафиолетового (бактерицидные установки) и инфракрасного (дегельминтизаторы) излучения;

- вредных факторов при работе на видеодисплейных терминалах и персональных электронно-вычислительных машинах;

- повышенного уровня шума и вибраций (в машинных залах насосных и воздуходувных станций и в других помещениях и сооружениях, где установлено технологическое оборудование);

- недостаточной освещенности рабочей зоны (в колодцах, камерах, каналах и т.п.);

- водяной струи высокого давления при прочистке сетей водоотведения с использованием каналоочистительной машины;

- газообразных веществ общетоксического и другого вредного воздействия в колодцах, камерах, каналах, очистных сооружениях (сероводород, метан, пары бензина, эфира, углекислый газ, озон и др.);

- газов, выделяющихся в результате утечки из баллонов, бочек, цистерн (хлор и другие сжатые, сжиженные и растворенные газы);

- горючих примесей, попавших в сточные воды (бензин, нефть и др.), а также растворенных газообразных веществ, которые могут образовывать в сетях водоотведения и сооружениях взрывоопасные и отравляющие смеси;

- повышенной запыленности воздуха в рабочей зоне пылеобразующими реагентами (сернокислый алюминий, хлорное железо, негашеная и хлорная известь, сода, едкий натр, активированный уголь, фторсодержащие реагенты и др.);

- паров ртути (при работе с приборами с ртутным наполнением);

- патогенных микроорганизмов в сточных и природных водах (бактерии, вирусы, простейшие);

- яиц гельминтов в сточных водах.

5.2 Допустимые уровни концентрации и другие параметры опасных и вредных производственных факторов, превышение которых на рабочих местах по санитарным нормам не допускается, необходимо устанавливать в соответствии с требованиями:  ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30852.2, ГОСТ 30852.5, МСН 2.04-03,

ГОСТ 30852.11, ГОСТ 30852.19, СНиП РК 4.02-42, СНиП РК 3.02-09, СНиП РК 1.03-05.

6 Требования к персоналу, допущенному к участию в производственном процессе, к использованию средств индивидуальной защиты и режиму труда, отдыха

- 6.1 Требования к персоналу, допущенному к участию в производственном процессе

6.1.1 К работникам, обслуживающим объекты водоснабжения и водоотведения, должны предъявляться требования соответствия их физиологических, психофизиологических, психологических и, в отдельных случаях, антропометрических особенностей характеру работ.

6.1.2 Работники, связанные с эксплуатацией объектов водоснабжения и водоотведения, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. Периодичность контроля за состоянием здоровья работников должна определяться в зависимости от опасных и вредных производственных факторов в порядке, установленном в соответствии с  Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

6.1.3 Работники, принимаемые на работу, связанную с эксплуатацией хлорных объектов, должны проходить тестирование на профессиональную пригодность по методикам, разработанным специализированными организациями и согласованным с государственным уполномоченным органом с области промышленной безопасности.

6.1.4 Работники, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, должны иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности и охране труда), соответствующую характеру выполняемых работ.

6.1.5 При эксплуатации и ремонте объектов водоснабжения и водоотведения для женщин должны соблюдаться нормы предельно-допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную в соответствии с требованиями «Списка работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную тяжести женщинами».

6.1.6 Лица, не достигшие 18 лет, не допускаются к работам, указанным в Списке производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, в соответствии с требованиями «Списка работ, на которых запрещается применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста».

6.1.7 Работники, обслуживающие объекты водоснабжения и водоотведения, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по безопасности и  охране труда, обучения безопасным методам труда, прохождения стажировки и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, проверки знаний настоящих Правил и инструкций по безопасности и охране труда с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан, «Правилами организации обучения в области промышленной безопасности должностных лиц и работников опасных производственных объектов», «Правилами проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда» и «Методических указаний по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим».

6.1.8 Обучение, инструктаж и проверка знаний по безопасности и охране труда для работников, обслуживающих объекты водоснабжения и водоотведения, должны производиться в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан, «Правилами организации обучения в области промышленной безопасности должностных лиц и работников опасных производственных объектов», ГОСТ 12.0.004 и настоящих Правил.

Примерный перечень основных вопросов вводного и первичного инструктажа приведен в Приложении Б.

6.1.9 Работники, обслуживающие системы водоснабжения и водоотведения и сооружения, должны пройти следующие виды инструктажа по безопасности и охране труда в соответствии с ГОСТ 12.3.006 и ГОСТ 12.0.004:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

6.1.10  Вводный инструктаж

6.1.10.1 Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, сотрудниками подрядных организаций, учащимися и студентами, прибывшими на практику, экскурсантами.

6.1.10.2 Для профессий, предусмотренных списком производств и профессий в соответствии с «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов», вводный инструктаж проводится после предъявления справки о результатах предварительного медицинского осмотра.

6.1.10.3 Вводный инструктаж предусматривает ознакомление инструктируемых с правилами внутреннего трудового распорядка, специфическими особенностями данного производства, основными требованиями по безопасности и охране труда, опасностями и вредностями, пожарной, и производственной санитарии на объекте водоснабжения и водоотведения.

6.1.10.4 Вводный инструктаж проводят работники отдела (службы) безопасности и охраны труда организации водоснабжения и водоотведения или лица, на которых приказом (распоряжением) возложены эти обязанности.

Для проведения вводного инструктажа по специальным вопросам безопасности и охраны труда могут привлекаться специалисты соответствующих служб организации водоснабжения и водоотведения.

6.1.10.5 Вводный инструктаж проводят в кабинете по безопасности и охране труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, видеофильмов и др.)

6.1.10.6 Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной в организации водоснабжения и водоотведения с учетом требований систем стандартов по безопасности труда, правил, норм и инструкций по охране труда, а также особенностей производства, утвержденной руководителем организации водоснабжения и водоотведения по согласованию со службой безопасности и охраны труда  в организации водоснабжения и водоотведения в соответствии с  «Правилами разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем», Правилами принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами, РД-02-02, «Правилами организации обучения в области промышленной безопасности должностных лиц и работников опасных производственных объектов» и «Типового положения о службе безопасности и охраны труда в организации» по согласованию с профсоюзом.

Примерный перечень основных вопросов для составления программы вводного инструктажа приведен в Приложении Б.

6.1.10.7 Для повышения качества проведения вводного инструктажа и сокращения затрат времени на его проведение рекомендуется составлять типовой текст вводного инструктажа с последующей записью его на видео- или магнитофонную ленту и сопровождать его иллюстрированным материалом – видеофильмом (диапозитивами).

6.1.10.8 Вводный инструктаж проводится в полном объеме независимо от числа присутствующих. Продолжительность вводного инструктажа определяется руководителем организации водоснабжения и водоотведения и должна быть не менее двух часов, включая усвоение информации и оформление документации.

6.1.10.9 О проведении вводного инструктажа работником отдела (службы) безопасности и охраны труда или лицом, на которое приказом (распоряжением) возложены эти обязанности делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

6.1.10.10 Проведение вводного инструктажа регистрируется в личной карточке регистрации инструктажа.

6.1.10.11 Личная карточка регистрации инструктажа с отметкой о проведении вводного инструктажа выдается работником отдела (службы) безопасности и охраны труда или лицом, на которое приказом (распоряжением) возложены эти обязанности. После прохождения вводного инструктажа и получении личной карточки регистрации рабочий передает ее руководителю службы (цеха,  участка, группы, отдела).

6.1.10.12 До увольнения (перевода) работника из цеха его личная карточка регистрации инструктажа хранится у мастера (начальника) цеха (службы, участка, группы, отдела).

6.1.10.13 При переводе работника из одного цеха в другой его личная карточка регистрации инструктажа передается начальнику соответствующего цеха. При изменении профессии оформляется новая личная карточка регистрации инструктажа с внесением в нее записей о вводном инструктаже.

6.1.10.14 Журнал регистрации вводного инструктажа  хранится в  службе безопасности и охраны труда, или у специально назначенного работника, проводившего вводный инструктаж.

ПРИМЕЧАНИЕ  Служащие, специфика работ которых не связана с руководством работами с применением машин, механизмов, электрического тока, вредных, взрывоопасных веществ, и с выполнением опасных приемов работ, проходят только вводный инструктаж при приеме на работу и освобождаются от других видов инструктажей, специального обучения по безопасности и охране труда и проверки знаний. Перечень таких профессий утверждается администрацией организации водоснабжения и водоотведения по согласованию с профсоюзом.

6.1.11 Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности:

6.1.11.1 Цель первичного инструктажа на рабочем месте - обучение каждого рабочего или служащего правильным приемам труда в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда.

В ходе инструктажа инструктируемого следует ознакомить с оборудованием, приспособлениями, их характеристикой и конструктивными особенностями, возможными опасностями, безопасными приемами труда, порядком подготовки рабочего места, применения защитных средств и правилами оказания доврачебной помощи в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда.

6.1.11.2 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят (непосредственный руководитель работ) до начала производственной деятельности:

- со всеми вновь принятыми в организацию водоснабжения и водоотведения, переведенными из одного подразделения в другое или в том подразделении, где переведен на работу по другой профессии;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего объекта водоснабжения и водоотведения;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением любых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках.

6.1.11.3 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, утверждаемым руководителями производственных (структурных) подразделений организации водоснабжения и водоотведения в соответствии с «Правилами разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем», «Правилами принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами», РД-02-02, «Правилами организации обучения в области промышленной безопасности должностных лиц и работников опасных производственных объектов» и «Типового положения о службе безопасности и охраны труда в организации».

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте в Приложении Б.

6.1.11.4 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником, индивидуально с практическим показом безопасных приёмов и методов труда в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда.

Первичный инструктаж может одновременно проводиться с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

ПРИМЕЧАНИЕ  Инструктаж по присвоению I квалификационной группы по электробезопасности должен проводиться электротехническим персоналом с квалификационной группой не ниже III.

6.1.11.5 По окончанию проведения первичного инструктажа на рабочем месте непосредственный руководитель работ убеждается в усвоении работником его содержания и делает соответствующую запись в личной карточке регистрации инструктажа.

6.1.11.6 Проведение первичного инструктажа на рабочем месте командированных, а также переводимых или принятых на временную работу работников, практикантов и учеников регистрируется записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

6.1.12 Работники после первичного инструктажа на рабочем месте  обязаны пройти стажировку:

6.1.12.1 Стажировку должны проходить все вновь принимаемые и переводимые на другую работу (должность, рабочее место) рабочие и специалисты, связанные с работами, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда; выпускники колледжей, высших учебных заведений.

При переводе на другое рабочее место, если характер работы и тип оборудования не меняются, работник может быть освобожден от стажировки по решению руководителя структурных подразделений.

6.1.12.2 Руководители подразделений (участка, цеха) по согласованию со службой безопасности и охраны труда могут освободить от стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не менее трех лет, переводимого из одного подразделения (цеха, участка) в другое, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. В этом случае в приказе о приеме или переводе делается запись «без стажировки».

6.1.12.3 Целью стажировки является приобретение работниками практических навыков безопасного труда на рабочем месте. Во время стажировки работник выполняет работу под наблюдением опытного работника (далее - руководитель стажировки).

6.1.12.4 Стажировкой рабочих могут руководить мастера, механики, инженеры и квалифицированные рабочие, имеющие стаж практической работы по данной профессии не менее 3 лет, а стажировкой специалистов руководят специалисты более высокой квалификации и специалисты, имеющие стаж практической работы не менее 3 лет, или руководители производственных участков, цехов, смен. К одному руководителю стажировки может быть прикреплено не более двух человек.

6.1.12.5 Руководителей стажировки рабочих определяет руководитель подразделения (участка, цеха), а руководителей стажировки специалистов - руководитель (отдела, службы). Назначение руководителя стажировки оформляется приказом (распоряжением). Руководитель стажировки и работник знакомятся с приказом (распоряжением) и ведут журнал стажировки под роспись.

6.1.12.6 Руководители структурных подразделений в зависимости от характера работы и квалификации работника устанавливает следующую продолжительность стажировки – от 2 до 14 смен (рабочих дней), если другие сроки не установлены соответствующими правилами, утвержденными уполномоченными государственными органами. Работникам, работающим в зонах повышенной опасности, назначается стажировка с продолжительностью не менее        1 месяца.

6.1.12.7 Стажировка проводится по утвержденным программам обучения для вновь принятых работников, разработанными структурными подразделениями, после первичного инструктажа на рабочем месте.

6.1.12.8 Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

6.1.13 Повторный инструктаж:

6.1.13.1 Все рабочие, независимо от квалификации и стажа работы, должны не реже одного раза в квартал проходить повторный инструктаж по программе инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

6.1.13.2 Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ на рабочем месте с целью лучшего усвоения работающим требований по безопасности и охране труда с разбором, в необходимых случаях, происшедших нарушений.

6.1.13.3 Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование. Инструктаж проводиться по утвержденным программам инструктажа на рабочем месте в полном объеме, в пределах общего рабочего места.

6.1.13.4 Результат отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Лица, которые по каким-либо уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) отсутствовали при проведении повторного инструктажа, обязаны получить инструктаж в день выхода на работу до начала выполнения работ.

6.1.13.5 Организациями водоснабжения и водоотведения по согласованию с соответствующими местными государственными уполномоченными органами в области промышленной безопасности для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

6.1.14 Внеплановый инструктаж проводят:

6.1.14.1 При введении в действие новых или переработанных государственных стандартов, правил, инструкций по безопасности и охране труда, а также изменений к ним;

6.1.14.2 При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность и охрану труда;

6.1.14.3 При нарушении работниками и учащимися требований безопасности и охраны труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению;

6.1.14.4 По требованию государственных уполномоченных органов;

6.1.14.5 При перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные повышенные требования безопасности и охраны труда более чем за 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

6.1.14.6 Внеплановый (внеочередной) инструктаж проводит непосредственный руководитель работ на рабочем месте.

6.1.14.7 Результат отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

6.1.14.8 Лица, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь, командировка и др.) отсутствовали при проведении внепланового (внеочередного) инструктажа, получают инструктаж в день выхода на работу.

6.1.14.9 Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

6.1.15 Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности:

- погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне организации водоснабжения и водоотведения, цеха и т.п.;

- ликвидации последствий инцидентов, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск в соответствии с Приложением В.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, фиксируется в наряде-допуске согласно Приложению В.

6.1.16 Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

6.1.17 Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы.

Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

6.1.18 Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и должны вновь пройти инструктаж и повторную проверку не позднее одного месяца.

6.1.19 Результаты проведения всех видов инструктажа (кроме целевого) записываются в журналы регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, профессии, должности инструктируемого, вида инструктажа (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый), причин проведения внепланового инструктажа, подписываются инструктируемым и инструктирующим (с указанием должности).

6.1.20 Обучение по безопасности и охране труда вновь принятых работников проводится непосредственно в организациях водоснабжения и водоотведения или в учебных центрах по программам, разработанным и утвержденным организациями или учебными центрами в соответствии с типовыми программами и настоящими Правилами.

6.1.21 Обучение работников по вопросам охраны труда и безопасным приемам работы проводится при подготовке новых работников, повышении квалификации по курсовой, групповой и индивидуальной формам обучения.

Продолжительность обучения рабочих составляет 10 часов или 12 часов, а для работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования - 24 часа.

Практические занятия проводят в процессе обучения в учебных мастерских или на рабочем месте работники, имеющие необходимую подготовку и право на проведение таких занятий.

Прикрепление обучаемого к обучающему его работнику с указанием срока обучения оформляется приказом или распоряжением по организации водоснабжения и водоотведения.

6.1.22 По окончании производственного обучения работники должны пройти в экзаменационной комиссии организации водоснабжения и водоотведения проверку знаний в объеме программы обучения и настоящих Правил и получить удостоверение на право самостоятельной работы.

Квалификационная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В ее состав должны входить непосредственный руководитель организации водоснабжения и водоотведения (цеха, подразделения), в котором работает проверяемый, инженер (специалист) службы безопасности и охраны труда, общественный инспектор по безопасности и охране труда организации водоснабжения и водоотведения или представитель работников (председатель профсоюзного комитета).

6.1.23 Проверка знаний по безопасности и охране труда должна проводиться индивидуально, результаты фиксируются в протоколе заседания комиссии по проверке знаний.

6.1.24 При совмещении профессий обучение и проверка знаний проводится по каждой профессии отдельно.

6.1.25 Перед очередной проверкой знаний в организации водоснабжения и водоотведения должны проводиться занятия, лекции, консультации по вопросам безопасности и охраны труда.

6.1.26  Руководители и специалисты, принятые на работу, проходят вводный инструктаж.

Вновь принятых на работу руководителей и специалистов вышестоящее  должностное  лицо знакомит кроме вводного инструктажа с их  должностными обязанностями по безопасности, охране труда, настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда, обеспечение и исполнение которых входит в их служебные обязанности, на вверенном им участке работ.

Проверка знаний руководителей и специалистов проводится после назначения на работу в сроки, устанавливаемые руководителем организации водоснабжения и водоотведения, но не позднее одного месяца со дня назначения на должность.

6.1.27 Проверка уровня знаний по безопасности и охране труда руководителей и специалистов проводится при повышении квалификации в учебных комбинатах, на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов не реже одного раза в три года.

Периодическая проверка знаний по безопасности и охране труда должна осуществляться не реже одного раза в три года, а при работах с повышенными требованиями к безопасности и охране труда - ежегодно. При положительном результате проведенной проверки им выдается сертификат (удостоверение) установленного образца.

Руководители и специалисты, не прошедшие проверку знаний по вопросам  безопасности и охране труда, обязаны в  срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний.

Лица, не прошедшие повторную проверку знаний, к самостоятельной работе  не  допускаются. Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и  специалистов, не прошедших проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда во второй раз, решается в соответствии с нормами трудового законодательства.

6.1.28 Для проверки знаний руководителей и специалистов приказом по организации водоснабжения и водоотведения по согласованию со службой безопасности и охраны труда, а также с уполномоченным по безопасности и охране труда организации водоснабжения и водоотведения создается постоянно действующая экзаменационная комиссия.

6.1.29 В состав комиссии включают работников службы безопасности и охраны труда, главных специалистов (технолог, механик, энергетик и т.п.), уполномоченного по безопасности и охране труда организации водоснабжения и водоотведения.

В работе комиссии принимают участие работники организации водоснабжения и водоотведения, прошедшие проверку знаний по безопасности и охране труда.

Результаты проверки знаний руководителей и специалистов оформляются протоколом.

6.1.30 Внеочередная  проверка  знаний руководителей и специалистов по вопросам безопасности и охраны труда проводится:

- при  вводе  в  действие  новых  или  переработанных нормативных правовых актов (документов) по безопасности и охране труда;

- при  вводе  в  эксплуатацию  нового  оборудования или внедрении новых технологических процессов;

- при  переводе руководителя (специалиста) на другое место работы или    назначении    его   на  другую  должность,  которая   требует дополнительных знаний по безопасности и  охране труда;

- по  требованию  уполномоченных государственных органов;

- при выявлении нарушений действующих нормативных правовых актов (документов)  по  безопасности и охране  труда;

- при перерыве в работе более одного года, при работе к которым предъявляются повышенные требования - перерыв более 6 месяцев;

- после проведения расследования несчастного случая.

6.1.31 Проверка знаний по безопасности и охране труда у работников, связанных с эксплуатацией и ремонтом объектов, подконтрольных уполномоченным государственным органам в области промышленной безопасности, должна  проводиться в  соответствии с    РД-02-02.

По результатам проверки знаний, экзаменационная комиссия составляет протокол и экзаменующимся выдается удостоверение установленной формы.

6.1.32 С работниками, связанными с эксплуатацией установок, оборудования и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности и охраны труда (работы в колодцах, камерах, резервуарах, подземных коммуникациях, насосных станций и др., где возможны острые отравления или травмы), необходимо систематически проводить профилактические противоаварийные тренировки, занятия по применению СИЗ и обучение на учебно-тренировочном полигоне организованному в  соответствии с Приложением Е.

Занятия должны проводиться не реже одного раза в три месяца одновременно с инструктажем, а на объектах, подконтрольных уполномоченным государственным органам в области промышленной безопасности, - не реже одного раза в месяц.

6.1.33 Руководители, специалисты и другие работники, связанные с эксплуатацией объектов, подконтрольных уполномоченным государственным органам в области промышленной безопасности, проходят обучение и допускаются к работе согласно требованиям РД-02-02.

6.1.34 Работники, выполняющие работы к которым предъявляются повышенные требования к безопасности и охране труда, в соответствии с Приложением Г проходят периодическую проверку знаний ежегодно. Вновь принятые работники после проверки знаний, кроме того, должны пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее двух недель, после чего могут быть допущены к самостоятельной работе приказом (распоряжением) по организации водоснабжения и водоотведения (цеху, службе).

6.1.35 Работники организации водоснабжения и водоотведения обязаны соблюдать инструкции по безопасности охране труда, устанавливающие правила выполнения работ и поведения на объектах, сооружениях и в производственных помещениях, а также требования настоящих Правил.

6.1.36 Допуск работников для проведения опасных работ должен разрешаться только после предварительного инструктажа на рабочем месте и наличия наряда-допуска оформленного в соответствии с Приложением В.

6.1.37 Система нарядов-допусков не отменяет разработки планов организации работ  на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы.

6.1.38 В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, как-то:

- предупреждение аварии;

- устранение угрозы жизни работникам;

- ликвидация аварий и стихийных бедствий в их начальных стадиях,

могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности и охраны труда работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица.

6.1.39 Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

6.1.40 К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по специальной программе и аттестованные постоянно действующей экзаменационной комиссией организации водоснабжения и водоотведения.

6.2 Требования к применению средств индивидуальной защиты работников системы водоснабжения и водоотведения

6.2.1 Работникам организации водоснабжения и водоотведения в соответствии с ГОСТ 12.3.006,  ГОСТ 12.4.011, Трудовым Кодексом Республики Казахстан, «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкциями по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов» занятых на работах, связанных с загрязнением, с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях,  выдаются бесплатно сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами. Выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ по условленным нормам производится за счет средств работодателя.

6.2.2 Применяемые СИЗ работниками должно обеспечивать:

- снижение уровня вредных факторов до величины, установленной санитарными нормами и в  соответствии с Р 2.2.755-99;

- защиту от воздействия опасных или вредных производственных факторов, сопутствующих принятой технологии и условиям работы;

- защиту от воздействия опасных или вредных производственных факторов, возникающих при нарушении технологического процесса.

Указанные требования должны быть включены в инструкции по эксплуатации и производству работ на объектах водоснабжения и водоотведения, утверждаемые руководителем организации водоснабжения и водоотведения.

6.2.3 Специальная одежда и СИЗ, требуемых размеров должны выдаваться в установленные сроки, отвечать требованиям ГОСТ 12.4.103, технической эстетики, эргономике и иметь сертификат соответствия, обеспечивать эффективную защиту, безопасность, охрану труда и удобство в работе.

6.2.4 СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

6.2.5 Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.

6.2.6 Работники обязаны правильно применять предоставленные в их распоряжение специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ.

6.2.7 За правильность выбора и обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, их исправностью ответственность несет руководитель организации водоснабжения и водоотведения или специалисты, назначенные приказом руководителя.

6.2.8 На объектах водоснабжения и водоотведения необходимо применять следующие средства СИЗ:

- при работах на системах водоснабжения и водоотведения: предохранительные пояса, прошедшие соответствующие испытания на прочность, шланговые противогазы, кислородные изолирующие противогазы, газоанализаторы и газосигнализаторы, аккумуляторные фонари, ограждения, знаки безопасности, крючки и ломы для открывания крышек люков колодцев, защитные каски, штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах, переносные лестницы;

- при работах в складах реагентов, в хлораторных и дозаторных помещениях: противогазы с коробками марки «В» и «КД», шланговые противогазы, кислородно-изолирующие противогазы, газоанализаторы и газосигнализаторы, аккумуляторные фонари, химические пенные огнетушители, средства для дегазации. Табель оснащения аварийными средствами объектов, связанных с хранением и применением хлора, должен соответствовать «Требованиям промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»;

- при работах по приготовлению реагентов: защитные очки, респираторы, противогазы;

- при обслуживании бактерицидных, электролизных и озонаторных установок: защитные очки, диэлектрические перчатки, кислородные изолирующие противогазы.

6.2.9 Работодатель обязан обеспечивать своевременную выдачу, химическую чистку, стирку, ремонт, а на работах, связанных со значительной запыленностью и воздействием опасных и производственных факторов, кроме того, обеспыливание, обезвреживание специальной одежды и других СИЗ за счет средств организации водоснабжения и водоотведения в сроки, устанавливаемые с учетом производственных условий, по согласованию с местными уполномоченными службами санэпиднадзора.

6.2.10 На время стирки, химической чистки, ремонта, обеспыливания, обезвреживания СИЗ работникам выдается их сменный комплект.

6.2.11 В общих случаях стирка специальной одежды должна производиться один раз в 6 дней при сильном загрязнении и один раз в 10 дней при умеренном загрязнении.

6.2.12 Стирка, химическая чистка и ремонт специальной одежды и специальной обуви должны быть предусмотрены в организации водоснабжения и водоотведения или проводиться по договорам со специализированными организациями.

6.2.13 В случае порчи, пропажи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ не по вине работника работодатель обязан выдать другой комплект исправной специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

6.2.14 Чистка специальной одежды растворителями, бензином, керосином, эмульсией не допускается

6.2.15 СИЗ должны подвергаться периодически контрольным осмотрам и испытаниям в порядке и в сроки, установленные техническими условиями на них.

6.2.16 Обо всех замеченных неисправностях специальной одежды, специальной обуви и СИЗ работник должен сообщить своему непосредственному руководителю или специалисту, ответственному за проведение работ.

6.2.17 Работникам, занятым на работах связанных с загрязнением, по установленным нормам должны  выдаваться средства гигиены и моющие средства в соответствии с требованиями  «Правил и нормой выдачи работникам молока и лечебно- профилактического питания, за счет средств работодателя» и «Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя».

6.2.18 Работники, обслуживающие очистные сооружения водоснабжения и водоотведения, должны работать в специальной одежде.

Посещение работниками в специальной одежде туалетов и мест общественного пользования вне территории очистных сооружений запрещается.

6.2.19 Ответственность за наличие, исправность и соблюдение работниками правил ношения специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ возлагается на руководителей организации водоснабжения и водоотведения.

6.2.20 Работники  должны  быть проинформированы работодателем о праве на отказ от    выполнения порученной работы при не обеспечении соответствующими СИЗ, предусмотренными для выполнения  конкретных работ.

6.2.21 Работники должны на рабочих местах соблюдать правила личной гигиены:

- при выполнении своих должностных обязанностей необходимо использовать СИЗ, соответствующие характеру выполняемой работы;

- хранить СИЗ, личную одежду в специально отведенных местах и помещениях;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом и моющими средствами;

- не мыть руки эмульсией, керосином, маслом и не вытирать руки ветошью, загрязненной металлической стружкой.

6.3 Режим труда и отдыха работников системы водоснабжения и водоотведения

6.3.1 Общая продолжительность рабочего времени, времени начала и окончания работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность внутрисменных перерывов, работа в ночное время определяется в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

В организации водоснабжения и водоотведения в соответствии с коллективным трудовым договором должны быть разработаны правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные общим собранием работников организации водоснабжения и водоотведения.

6.3.2 Условия труда, предусмотренные коллективным трудовым договором, должны, соответствовать требованиям безопасности и охраны труда.

6.3.3 При непрерывном цикле работ в организации водоснабжения и водоотведения должны быть разработаны с соответствии с коллективным трудовым договором  графики сменности, которые должны быть доведены до сведения работников.

7 Требования безопасности и охраны труда, предъявляемые к производственным процессам

7.1 Общие требования

7.1.1 При организации работы производственных (технологических) объектов организации водоснабжения и водоотведения необходимо:

- в соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» провести разработку декларации промышленной безопасности на объекты организации водоснабжения и водоотведения;

- проведение экспертизы безопасности проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

- устранение непосредственных контактов работников с исходными материалами и отходами производства, оказывающими на них вредное воздействие;

- усовершенствование технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов;

- совершенствование конструкций сооружений и технологических процессов, повышение уровня механизации, автоматизации и дистанционного управления при наличии опасных и вредных производственных факторов;

- обеспечение надлежащей герметизации технологического (производственного) оборудования;

- применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников, системы контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающей защиту работников и аварийное отключение оборудования;

- применение рациональных режимов труда и отдыха с целью снижения воздействия на работников психофизиологических, опасных и вредных производственных факторов;

- оснащение технологических процессов устройствами, обеспечивающими получение своевременной информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов при отдельных технологических операциях;

- осуществление мер по пожаро- и взрывобезопасности, предупреждению загрязнения окружающей природной среды выбросами (сбросами) вредных веществ;

- инструктирование и обучение работников безопасным приемам и методам работы, использованию средств коллективной и индивидуальной защиты и осуществление контроля за их правильным применением;

- выполнение требований безопасности к производственным (технологическим) процессам, изложенным в технологической проектной документации;

- разработка организационно-технологической документации по проведению планово-предупредительного ремонта, которая должна содержать конкретные проектные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности и охраны труда.

7.2 Требования безопасности и охраны труда при обслуживании сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения

7.2.1 При возникновении на объектах водоснабжения и водоотведения условий, угрожающих жизни и здоровью работников, например, опасность обвала строительных конструкций, стенок траншей, котлованов, затопления, выделения вредных газов и др., работы в этих местах следует немедленно прекратить.

Руководителю (ответственному исполнителю) вывести работников из опасной зоны. Сообщить о происшествии лицу, выдававшему наряд-допуск для принятия решения о возможности продолжения работ.

Наряд - допуск оформляется  по форме в соответствии с Приложением В.

7.2.2 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории объекта водоснабжения и водоотведения или жилого микрорайона генеральный подрядчик и руководство организации выполняющей работы обязаны оформить наряд-допуск в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и санитарных норм и правил.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, несут руководители строительных организаций участвующих в работе и эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения организаций.

При организации производства работ необходимо соблюдать и предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

7.2.3 В каждой организации водоснабжения и водоотведения, исходя из примерного перечня мест и видов работ с повышенной опасностью, местных условий и особенностей производства разрабатывается и утверждается конкретный перечень мест и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

Оформленный наряд-допуск регистрируется в соответствующем журнале по форме в соответствии с Приложением В.

7.2.4 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе выполнения работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Работник, выдавший наряд-допуск, обязан осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности и охраны труда при производстве работ.

7.2.5 Ремонт оборудования, находящегося под водой в резервуарах и в других емкостных сооружениях, должен производиться только после освобождения их от воды и исключения возможности внезапного затопления.

7.2.6 Отбор проб воды или осадков из сооружений должен производиться из пробоотборных линий или с рабочих площадок, устройство которых (ограждения, освещенность и др.) должно обеспечивать безопасность и охрану труда при отборе проб.

7.2.7 Выгрузка реагентов из транспортных средств (вагонов, автомобилей), их транспортирование, складирование и загрузка в устройства для приготовления растворов должны быть механизированы. При этом необходимо проводить мероприятия, исключающие розлив реагентов, их распыление и выделение в атмосферу.

7.2.8 Эксплуатация механизмов, предназначенных для разгрузки вагонов и автомобилей и для перемещения материалов и оборудования на складах и в производственных помещениях, должна производиться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Все механизмы должны иметь технические паспорта с указанием сроков их испытаний.

7.2.9 При работах на сооружениях для очистки сточных вод необходимо применять меры, исключающие непосредственный контакт работников со сточными водами.

7.2.10 При ремонтных работах в колодцах и других подземных сооружениях, грабельных помещениях насосных станций, очистных сооружениях водоотведения и других местах, где могут скапливаться взрывоопасные газы, следует использовать для освещения переносные светильники во взрывозащищенном исполнении.

7.2.11 Работники, выполняющие газоопасные работы (в колодцах, камерах, емкостных сооружениях, помещениях метантенков), должны быть в обуви без стальных подковок и гвоздей.

7.2.12 В помещениях, предназначенных для проведения ремонтных и других работ, связанных с возможным выделением вредных веществ, постоянно должна действовать приточно-вытяжная и вытяжная вентиляция с расчетным воздухообменом.

7.2.13 При производстве ремонтных и других работ в помещениях с повышенной опасностью и при наличии особо неблагоприятных условий работы электрическое освещение помещений должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202.

7.2.14 При работе на заглубленных объектах должны быть утверждены мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий, а работники должны быть обучены действиям в аварийных ситуациях.

# 7.3 Требования безопасности и охраны труда при  устройстве сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения

7.3.1 Открытые емкостные сооружения систем водоснабжения и водоотведения, если их стены возвышаются над отметкой пола, площадки или планировки менее чем на 0,75 м, должны иметь по внешнему периметру дополнительное ограждение, при этом общая высота до верха ограждения должна быть не менее 0,75 м. Для стен, ширина верхней части которых более 0,3 м, допускается возвышение над полом, площадкой или планировкой не менее 0,6 м без ограждения. Отметка пола или планировки должна быть ниже верха стен открытых емкостных сооружений не менее чем на 0,15 м.

7.3.2 Для выхода из заглубленных помещений должны быть лестницы шириной не менее 0,9 м с углом наклона не более 45°, а из помещения длиной до 12,0 м - не более 60°. Для подъема на площадки обслуживания ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м с углом наклона не более 60°.

Для одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижкам и затворам допускается применять лестницы шириной 0,5 м с углом наклона более 60° или стремянки.

7.3.3 В перекрытии горизонтальных отстойников должны быть люки для спуска в них, отверстия для отбора проб и монтажа временного освещения, расположенные на расстоянии не более 10,0 м друг от друга и вентиляционные трубы.

Подземные  емкостные  сооружения,  имеющие  обвалование  грунтом  высотой  менее

0,5 м над спланированной поверхностью территории, должны иметь ограждения от возможного заезда транспорта или механизмов.

7.3.4 В производственных помещениях систем водоснабжения и водоотведения должны быть освещенные проходы, обеспечивающие безопасность и охрану труда при обслуживании оборудования.

При этом ширина прохода:

- между насосами или электродвигателями должна быть  не менее 1,0 м; между насосами, электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях - 0,7 м,   в    прочих – 1,0 м;

- со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;

- между компрессорами или воздуходувками - 1,5 м;

- между ними и стеной – 1,0 м;

- между неподвижными выступающими частями оборудования - 0,7 м;

- перед распределительным электрическим щитом – 2,0 м.

7.3.5 В производственных помещениях для эксплуатации и ремонта технологического оборудования, арматуры и трубопроводов должны быть подъемно-транспортные средства.

При массе груза до 5,0 тн может быть таль ручная или подвесная ручная кран-балка; при массе груза более 5,0 тн - кран мостовой, ручной. При подъеме груза на высоту  более 6,0 м или при длине подкранового пути более 18,0 м - электрическое крановое оборудование.

Для перемещения грузов массой до 300 кг допускается применение такелажных средств.

7.3.6 Устройство, размещение и эксплуатация подъемно-транспортного оборудования в производственных помещениях должно отвечать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности подъемно-транспортных средств» и  «Требований промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

7.3.7 В помещениях с крановым оборудованием должны быть монтажные площадки. Вокруг оборудования или транспортного средства, устанавливаемого на монтажной площадке в зоне обслуживания кранового оборудования, должен быть проход шириной не менее 0,7 м.

7.3.8 Установка оборудования и арматуры под монтажной площадкой или площадками обслуживания допускается при высоте от пола (мостика) до низа выступающих конструкций не менее 1,8 м. При этом над оборудованием и арматурой следует предусматривать съемные покрытия площадок или проемы.

7.3.9 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.

При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром до:

- 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом;

- более 400 мм - с электрическим или гидравлическим приводом;

- в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.

7.3.10 Трубопроводы в зданиях или сооружениях, как правило, должны быть проложены над поверхностью пола (на опорах или кронштейнах) с устройством мостиков над трубопроводами и обеспечением подхода и обслуживания оборудования и арматуры.

7.3.11 На станциях водоподготовки процессы: дозирование коагулянтов и других реагентов, обеззараживания хлором, озоном и хлорореагентами, фторирование и обесфторирование реагентным методом должны быть автоматизированы.

7.3.12 При количестве фильтров и контактных осветлителей более 10 их промывка должна быть автоматизирована.

7.3.13 Насосы для перекачки растворов реагентов должны иметь местное управление с автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках.

7.3.14 В водопроводных насосных станциях независимо от степени ее автоматизации должен быть санитарный узел, помещение и шкафчик для хранения одежды работников (дежурной ремонтной бригады), аптечка для оказания первой доврачебной помощи.

Санитарные узлы не устраивают в насосных станциях над водозаборными скважинами и в насосных станциях, находящихся на расстоянии до 50,0 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения. Для насосной станции, расположенной вне населенного пункта, допускается устройство выгреба.

7.3.15 Территории и площадки, на которых размещены метантенки и газгольдеры, должны иметь местные ограждения. Курить и пользоваться открытым огнем на территориях запрещается. Все опасные места на территории и в помещениях сооружений водоснабжения и водоотведения должны быть надежно укрыты, закрыты или ограждены. В опасных местах необходимо вывешивать знаки безопасности.

7.3.16 Расстояние от метантенков, в соответствии с требованиям СНиП 2.04.03, должно быть:

- до основных сооружений станции, внутриплощадочных автомобильных дорог, железнодорожных путей  не менее 20,0 м;

- до высоковольтных линий  не менее 1,5 высоты опоры линии.

7.3.17 На насосных станциях системы водоотведения следует предусматривать санитарно-бытовые помещения (санитарный узел, душевые, гардеробные, сушилки для специальной одежды и специальной обуви, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева).

7.3.18 Производственные и бытовые здания и помещения должны быть оборудованы отоплением, вентиляцией, системами водоснабжения и водоотведения, естественным и искусственным освещением.

7.3.19 В неотапливаемых производственных и складских помещениях должны быть предусмотрены устройства для обогрева работников на постоянных рабочих местах или обустроены утепленные помещения. При ремонтных и аварийных работах зимой на водопроводных сетях и систем водоотведения при отдаленности основных помещений следует предусматривать передвижные пункты обогрева.

7.3.20 В производственных помещениях и сооружениях станций водоподготовки кратность воздухообмена должна определяться в соответствии СНиП РК 4.01-02.

В производственных помещениях и очистных сооружениях систем водоотведения кратность воздухообмена определяется в соответствии  СНиП 2.04.03

7.3.21 В помещениях приготовления раствора хлорного железа и фтористого натрия, кроме общеобменной вентиляции, должен быть местный отсос воздуха из бокса для вымывания хлорного железа из тары и из шкафного укрытия для растаривания бочек с фтористым натрием.

7.3.22 Внутренние поверхности производственных помещений следует систематически очищать с использованием моечных машин, пылесосов. Запрещается для мытья полов использовать кислоты, вещества с неприятным запахом, растворители. В целях поддержания должной освещенности производственных помещений необходимо стекла окон, фонарей, а также светильники, лампы, плафоны и другую электрическую арматуру регулярно очищать от пыли и грязи. При очистке необходимо использовать специальные устройства и приспособления в виде подмостей, лестниц, стремянок, передвижных кабин, телескопических подъемников и пр., а также предохранительные пояса со страховочной веревкой.

7.3.23 Протирочные работы в помещениях, где имеются электропровода или действующее электрооборудование, могут производиться только после отключения электроустановок и электросетей либо надежного укрытия их деревянными щитами и коробками и под наблюдением специалиста, которому поручено руководство этими работами.

7.3.24 Переходы через трубопроводы, каналы и другие опасные и неудобные для прохода места должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не менее 0,6 м с перилами высотой 1,0 м, а на спусках и подъемах (к водозаборам, на резервуары и т.д.) - хорошо укрепленными лестницами с поручнями. При длине лестниц более 5,0 м они должны иметь ограждающие скобы.

7.3.25 Для обслуживания оборудования (агрегатов, задвижек свыше 1,4 м от пола или перекрытия площадки) и при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ на указанной высоте устраиваются площадки с ограждениями и применяются лестницы, стремянки, мостики, подмостки, люльки и др., конструкция которых должна соответствовать     требованиям ГОСТ 12.3.006.

7.3.26 Колодцы, камеры коллекторов, а также проемы в полах, заглубленные емкости, каналы, траншеи, котлованы должны быть в зависимости от условий закрыты люками, бетонными плитами или листами рифленого железа, обвалованы или ограждены сплошной либо решетчатой оградой. В ночное время у опасных мест вывешиваются светоотражающие знаки безопасности или обычные знаки безопасности с устройством освещения места работ.

7.3.27 Ширина рабочих проходов, расположенных на высоте более 0,8 м над полом, или площадок для обслуживания емкостей должна составлять не менее 0,6 м. Проходы и площадки следует оградить на высоту не менее 1,0 м со сплошной зашивкой внизу на 0,1 м.

7.3.28 Помещения длиной (диаметром) более 18,0 м, полы которых заглублены ниже уровня пола первого этажа более чем на 1,8 м, должны иметь два эвакуационных выхода.

7.3.29 Высота помещений от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должны быть не менее 2,2 м. Высоту помещения от пола до низа выступающей части коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей следует принимать равной не менее 2,0 м, в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м.

Для открытых проемов, перекрытий, площадок и антресолей необходимо предусматривать ограждения (перила) высотой не менее 1,0 м.

Металлические полы, переходные мостики и другие подобные устройства должны иметь рифленую поверхность.

7.3.30 Помещения, где осуществляется отвод производственных сточных вод и выделяются газы, должны быть отделены от помещений, где могут находиться работники, закрывающимися дверями. Работники, которые по условиям производства должны находиться в помещениях с опасными условиями, обеспечиваются специальными мерами защиты.

7.3.31 Автоматическое и телемеханическое управление основных сооружений (насосных станций, очистных сооружений) систем водоснабжения и водоотведения должно дублироваться ручным управлением, обеспечивающим безопасную эксплуатацию в случае выхода из строя элементов автоматики и телемеханики.

7.3.32 Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом.

Применение на водоводах запорной арматуры с электрическим или гидравлическим приводом допускается при дистанционном или автоматическом управлении.

7.3.33 При установке на трубопроводе арматуры расстояние до внутренних поверхностей колодца от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем должно быть не менее 0,3 м, от маховика задвижки с не выдвигающимся  шпинделем - 0,5 м.

Высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

7.3.34 На горловине и стенках водопроводных колодцев должны быть рифленые стальные или чугунные скобы для спуска, допускается применение переносных металлических лестниц с обеспечением мер безопасности и охраны труда.

Для обслуживания арматуры в колодцах при необходимости устраивают площадки. При этом высота до места обслуживания и управления с площадки или мостика не должна превышать 1,0 м.

7.3.35 Трубопроводы, проходящие по эстакадам, должны быть обеспечены проходами с ограждением перилами высотой не менее 1,0 м.

7.3.36 Высота рабочей части колодца системы водоотведения (от полки или площадки до покрытия) должна быть, как правило, не менее 1,8 м; при высоте рабочей части колодца менее 1,2 м ширина его может быть равной диаметру трубы плюс 0,3 м, но не менее 1,0 м.

7.3.37 Полки лотка смотровых колодцев системы водоотведения должны быть расположены на уровне верха трубы большего диаметра.

В колодцах на трубопроводах диаметром 0,7 м и более должна быть рабочая площадка - с одной стороны лотка и полка шириной не менее 0,1 м - с другой стороны лотка.

На трубопроводах диаметром свыше 2000 мм допускается устройство рабочей площадки на консолях, при этом размер открытой части лотка следует принимать не менее 2000 мм×2000 мм.

7.3.38 В рабочей части колодца системы водоотведения должны быть стальные скобы или навесные лестницы для спуска в колодец. На трубопроводах диаметром свыше 1,2 м и при высоте рабочей части свыше 1,5 м должны быть ограждения рабочей площадки по обслуживанию высотой 1,1 м.

7.3.39 Горловины колодцев на сетях водоотведения должны быть не менее 0,7 м.

7.3.40 На коллекторах, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, должны быть смотровые шахтные стволы или скважины диаметром не менее 0,9 м.

Оборудование шахтных стволов должно соответствовать требованиям правил безопасности и охраны труда при строительстве подземных гидротехнических сооружений и правил безопасности и охраны труда для угольных, сланцевых или рудных шахт.

В смотровых скважинах должны быть площадки с люком, расстояние между которыми по высоте должно быть не менее 6,0 м, а также устройство металлических лестниц или скоб.

Люк в плане должен быть размером не менее 0,6 м×0,7 м или диаметром не менее 0,7 м.

7.3.41 Техническая эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется специальными службами, работники которых должны быть обучены правилам безопасности  и охраны труда, безопасного ведения работ и пройти проверку знаний.

7.3.42 Для каждого рабочего при эксплуатации и ремонте оборудования должно быть обеспечено удобное рабочее место, не стесняющее действия во время выполнения работы и исключающее возможность получения травмы.

Рабочие места должны иметь достаточную площадь для размещения стеллажей, столов, инструмента и т.п., а также для монтируемого или ремонтируемого крупногабаритного оборудования и его элементов (насосы, электродвигатели и т.д.).

7.3.43 На всех объектах водоснабжения и водоотведения, которые обслуживаются работниками, а также в аварийных автомашинах должны иметься аптечки с необходимыми медикаментами для оказания первой помощи пострадавшим.

7.3.44 При проведении промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений водоснабжения следует соблюдать требования санитарных норм.

7.4 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации водозаборных сооружений

7.4.1 Конструкция водозаборных сооружений из поверхностных источников водоснабжения должна обеспечивать безопасность и охрану труда при осмотре, ремонте и очистке водозаборных камер и колодцев от осадка (решеток оголовка или берегового водоприемника - от засорения плавающими предметами, водорослями, льдом) и других работ.

7.4.2 При выполнении работ по ремонту и эксплуатации водозаборных сооружений из поверхностных источников водоснабжения необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.006 и «Требований промышленной безопасности при водолазных работах».

7.4.3 Осмотр, ремонт и очистку входных решеток на всасывающих линиях необходимо производить только при остановленных насосах.

7.4.4 Осмотр, ремонт и очистка решеток оголовка может производиться как под водой, так и после извлечения решеток из воды.

7.4.5 При выполнении работ по очистке, ремонту и обслуживанию решеток оголовка с открытой поверхности водоема, со льда или подо льдом работники должны быть обеспечены СИЗ (страховочные пояса с веревкой, спасательные круги либо нагрудники спасательные пенно-полистирольные или пробковые). Бригада состоит из трех человек (один из них является старшим), прошедшими инструктаж по безопасности и охране труда при  ведении работ с учетом местных условий.

Производство указанных работ без индивидуальных спасательных средств запрещается.

Работы, проводимые под водой и подо льдом, должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на эти виды работ.

7.4.6 Очистку входных решеток оголовка при небольших засорениях и скорости течения воды до 1,0 м/с можно проводить с поверхности воды или со льда. При этом передвижение по льду и работа на нем без предварительного обследования ледяного покрова и определения его несущей способности запрещается.

7.4.7 При работе со льда и плавсредств (лодок, плотов и др.), а также по отбору проб с плавучих средств и со льда работники должны быть обеспечены СИЗ (страховочные пояса с веревкой, спасательные круги либо нагрудники спасательные пенно-полистирольные или пробковые). Бригада должна состоять из трех человек (один из них является старшим), прошедшими инструктаж по безопасности и охране труда при ведении работ с учетом местных условий.

7.4.8 При определении несущей способности ледяного покрова в расчет должен приниматься только слой кристаллического льда, при этом учитывается наименьшая его толщина из всех замеров.

7.4.9 Измерение толщины льда должно производиться: зимой - один раз в десять дней, осенью и весной, а также зимой при повышении температуры воздуха до 0°С и выше на фоне установившихся отрицательных температур - ежедневно. Результаты измерения толщины льда должны оформляться актом или записью в оперативном журнале.

При появлении на поверхности льда трещин и воды работы должны быть прекращены и приняты меры безопасности и охраны труда.

7.4.10 В период замерзания при образовании полос льда, смерзшихся с берегами реки (забереги), и ледяных перемычек (смыкания заберегов) выход на лед для производства всех видов работ запрещается.

При появлении закраин, всплывании и отделении от берега ледяного покрова и появлении подвижек работы и перемещения по льду запрещаются.

7.4.11 Для определения предельной толщины льда и минимального расстояния до кромки льда, при котором можно производить работы и передвижения работников и транспорта по льду пресных водоемов, рекомендуется руководствоваться нормативными правовыми актами.

7.4.12 Использование всех видов плавсредств, не отвечающих требованиям безопасности и охраны труда, запрещается.

В местах причаливания плавсредств должен быть оборудован причал или площадки для посадки и высадки работников, проведения погрузочно-разгрузочных операций.

7.4.13 Запрещается плавание и производство работ на реках и каналах на плавсредствах при ветре свыше 5,0 м/с или волнении более 3 баллов. При возникновении в процессе выполнения работ значительного ветра и волнения работу с плавсредств следует прекратить и направить их к берегу.

7.4.14 При работах с лодок запрещается пересаживать работников из одной лодки в другую, передвигаться по лодке и делать резкие движения. Размещать работников и оборудование в лодках следует в начале работы, когда лодка стоит у причала (площадки). Не разрешается становиться на борт лодки.

7.4.15 Работы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации оголовков с открытой поверхности водоема необходимо проводить с применением плавсредств или со специально устроенных мостков. При этом мостки должны иметь перильные ограждения высотой не менее 1,1 м.

7.4.16 Выполнение работ по ремонту, очистке и эксплуатации решеток оголовка при больших засорениях, скорости течения воды более 1,0 м/с и необходимости спуска работников в воду проводится только опытными и специально подготовленными водолазами с соблюдением «Требований промышленной безопасности при водолазных работах»   .

7.4.17 При электрическом обогреве решеток оголовка должны соблюдаться требования «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202, а также мероприятия, предусмотренные проектными решениями.

7.4.18 При обогреве решеток оголовка паром или горячей водой должны соблюдаться требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды согласно Технического регламента «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды»  и «Требований промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

7.4.19 Очистка водоприемных колодцев от осадка может проводиться при исключении воздействия опасных производственных факторов.

7.4.20 Монтаж и демонтаж скважинных насосов следует осуществлять через люки, располагаемые над устьем скважины, с применением средств механизации.

При эксплуатации грузоподъемных механизмов на водозаборных скважинах необходимо соблюдать требования Технического регламента «Требования к безопасности подъемно-транспортных средств», «Требований промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ГОСТ 12.2.088.

7.4.21 В павильонах водозаборных скважин и лучевых водозаборов, кроме основного электроосвещения, должно быть аварийное.

7.4.22 В случае необходимости спуска работников в подземный (полузаглубленный) павильон водозаборной скважины или лучевого водозабора производство работ следует проводить по наряду-допуску. Работники должны быть обеспечены СИЗ (страховочные пояса с веревкой, спасательные круги либо нагрудники спасательные пенно-полистирольные или пробковые) с предварительным проведением инструктажа по безопасности и охране труда ведения работ с учетом местных условий.

7.4.23 Состав бригады при ремонте и эксплуатации оборудования в подземных (полузаглубленных) павильонах водозаборных скважин должен быть не менее трех человек. Перед спуском в указанные павильоны и в процессе работы постоянно должно контролироваться состояние воздушной среды на загазованность.

7.4.24 При выполнении работ в подземных (полузаглубленных) павильонах водозаборных скважин должна быть приточно-вытяжная вентиляция с шестикратным воздухообменом в час. При невозможности применения приточно-вытяжной вентиляции работы в таких павильонах должны выполняться с обязательным применением СИЗ в соответствии с 7.7.2 и 7.7.3 настоящих Правил.

7.4.25 Работники, обслуживающие электрооборудование водозаборных скважин, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности предусмотренную в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан»  и  РД 34 РК 20/03.501/202.

7.4.26 Верх шахтных водозаборных колодцев и оголовки камер лучевых водозаборов должны быть на 0,8 м выше поверхности земли. Вокруг колодца должна предусматриваться отмостка шириной от 1,0 м до 2,0 м с уклоном 0,1 от колодца; вокруг колодцев, подающих воду для хозяйственно-питьевых нужд, кроме того, следует предусматривать устройство замка из глины или жирного суглинка глубиной от 1,5 м до 2,0 м и шириной 0,5 м. Шахтные колодцы должны быть оборудованы вентиляционной трубой, выведенной выше поверхности земли не менее чем на 2,0 м.

7.5 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации насосных станций

7.5.1 Требования безопасности при эксплуатации насосных станций определяются в соответствии со СНиП РК 4.01-02, СНиП 2.04.03.

7.5.2 Эксплуатацию электроустановок насосных станций следует осуществлять согласно   «Правилам   устройства   электроустановок    Республики    Казахстан»   и  РД 34 РК 20/03.501/202.

Персонал, обслуживающий электроустановки насосных станций, должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

7.5.3 Эксплуатацию грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих под давлением, и котлов следует осуществлять согласно требованиям Технического регламента «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением», Технического регламента «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов», «Требований промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и «Требований промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

7.5.4 При эксплуатации насосных станций работники обязаны:

- обеспечивать наблюдение и контроль за состоянием и режимом работы насосных агрегатов, коммуникаций и вспомогательного оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

- проводить осмотры и ремонты оборудования в установленные сроки;

- поддерживать надлежащее санитарное состояние в помещении;

- вести систематический учет отработанных часов агрегатами и производить записи в журналах эксплуатации или на дискетах компьютеров.

7.5.5 Ответственность за состояние безопасных условий труда и безопасность эксплуатации оборудования насосной станции следует закреплять за соответствующими производственными цехами (участками, службами), определить функции подразделений и ответственность работников за эксплуатацию оборудования.

Приказом по организации водоснабжения и водоотведения должны быть назначены лица (после соответствующего обучения и аттестации), ответственные за состояние безопасность и охрану труда при эксплуатации оборудования насосной станции, служб, участков организации водоснабжения и водоотведения.

7.5.6 На насосных станциях должна храниться следующая документация:

- генеральный план площадки с нанесенными подземными коммуникациями и устройствами;

- технологическая схема коммуникаций, переключений и агрегатов;

- схема электроснабжения, принципиальные и монтажные схемы автоматики и телемеханики;

- журнал контроля и учета работы оборудования.

7.5.7 Инструкции по эксплуатации насосных станций составляются на основе «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан», РД 34 РК 20/03.501/202, «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан», настоящих Правил и инструкций заводов-изготовителей оборудования с учетом особенностей конкретной станции и утверждается руководителем организации водоснабжения и водоотведения.

В инструкциях должны быть детально изложены требования:

- организации работы насосной станции в нормальном режиме;

- организации работы насосной станции в аварийном режиме;

- профилактического и других видов ремонта оборудования и систем;

- эксплуатации контрольно-измерительных приборов, систем вентиляции, отопления, технологического, вспомогательного, подъемно-транспортного и другого оборудования;

- безопасной эксплуатации электродвигателей, учитывающие виды электрических машин, особенности пускорегулирующих устройств, специфику технологического, вспомогательного, подъемно-транспортного и другого оборудования, технологических схем и комплексного использования оборудования;

- требования безопасности и охраны труда.

В инструкциях должны быть определены обязанности работников насосных станций, а также смежных структурных подразделений по уходу, обслуживанию и ремонту оборудования.

Для работников каждой профессии, обслуживающих насосные станции, должны быть разработаны и утверждены руководителем организации водоснабжения и водоотведения инструкции по безопасности охране труда.

7.5.8 В инструкциях по эксплуатации должна быть отражена последовательность операций при пуске, переключении и остановке насосных агрегатов и вспомогательного оборудования, допустимые температуры подшипников, минимально допустимое давление масла, перечень основных неисправностей в насосном оборудовании и способы их устранения.

7.5.9 Дежурные работники должны немедленно остановить неисправный агрегат и запустить резервный (известив при этом диспетчера) при появлении в насосном агрегате следующих неисправностей:

- в агрегате явно слышимый шум, стук;

- искрение и свечение в зазоре между статором и ротором электродвигателя;

- возникновение повышенной вибрации по сравнению с нормальным режимом работы;

- повышение температуры подшипников, обмоток статора или ротора электродвигателя выше допустимой;

- подплавление подшипников скольжения или выхода из строя подшипников качения;

- падение давления масла ниже допустимого;

- падение давления воды, охлаждающей подшипники электродвигателей;

- появление дыма.

7.5.10 Запрещается снимать предохранительные кожухи и другие защитные устройства во время работы насосных и компрессорных установок, подогревать маслопроводную систему открытым огнем, пользоваться для освещения факелами, ремонтировать агрегаты во время работы и тормозить вручную движущиеся их части. Смазочные масла, обтирочные и другие легковоспламеняющиеся материалы необходимо хранить в специально отведенных местах, в закрытых несгораемых ящиках.

7.5.11 При сменной работе работник может закончить работу не ранее того, как сменяющий его работник примет от него обслуживание агрегатами.

Приемку-сдачу смены дежурными работниками осуществляют по графику, утвержденному ответственным специалистом за эксплуатацию насосных станций с записью в журнале сдачи смен о выполненной работе. Изменение в графике разрешается только специалистом, утвердившим график.

7.5.12 Работники, обслуживающие насосные станции, должны быть обеспечены СИЗ.

7.5.13 При работах, связанных со спуском в резервуар насосной станции или приемную камеру, обеспечиваются меры безопасности и охраны труда, указанные в 7.7.2 и 7.7.3 настоящих Правил.

7.5.14 На насосных станциях со шнековыми насосами должны быть затворы на подводящем и отводящем коллекторах, закрываемые при ремонте насосов.

7.5.15 Устройство и эксплуатация насосных станций перекачки сырого осадка и активного ила должны отвечать тем же требованиям, что и насосные станции по перекачке сточных вод.

7.5.16 В насосных станциях должна быть местная аварийная предупредительная сигнализация (звуковая, световая). При отсутствии постоянных обслуживающих работников сигнал о нарушении нормального режима работы станции должен передаваться на диспетчерский пункт или пункт с круглосуточным дежурством.

7.5.17 Сигнализация должна предупреждать или давать информацию в случаях:

- аварийного отключения оборудования;

- нарушения технологического процесса;

- предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале зданий, решеток или решеток-дробилок;

- превышение ПДК вредных газов в рабочей точке.

7.5.18 Устройство для включения вентиляции и освещения помещения решеток должно размещаться перед входом в них или в машинном отделении.

7.5.19 Перед входом в помещение насосных станций помещения решеток и приемных резервуаров должны быть проветрены, для чего необходимо не менее чем на 10 мин. включить вентиляцию. Вентиляция должна непрерывно работать в течение всего периода нахождения в помещении обслуживающего персонала.

7.5.20 В машинном зале насосных станций системы водоотведения для перекачки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и осадка кратность воздухообмена принимается по расчету, но должна быть не менее 5 раз в 1 ч.

7.5.21 В приемных резервуарах и помещениях решеток насосных станций для перекачки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и осадка кратность воздухообмена должна быть не менее 6 раз в 1 ч.

7.5.22 В отделении решеток и приемных резервуаров удаление воздуха необходимо предусматривать в размере одной трети из верхней зоны и двух третей из нижней зоны с удалением воздуха из-под перекрытия каналов и резервуаров. Кроме того, необходимо предусматривать отсосы у дробилок.

7.6 Требования безопасности и охраны труда при ремонте и эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения

7.6.1 При выполнении работ на сетях должны учитываться возможные специфические опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.3.006, а именно:

- загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работников;

- возможность падения в колодцы, камеры при спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании люков;

- падение различных предметов в открытые люки на работников в колодцах, камерах;

- опасность воздействия потоков воды на работников в колодцах, камерах и коллекторах;

- опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;

- опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части улиц;

- повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, камерах и коллекторах;

- биологическая опасность при соприкосновении со сточными водами.

7.6.2 Наружный обход и осмотр сетей водоснабжения и водоотведения без открывания люков колодцев осуществляется одним работником, который должен быть одет в жилет оранжевого цвета со светоотражающей полосой и иметь переносной знак ограждения. Во время осмотра не допускается открывать крышки люков колодцев.

Осмотр сетей с поверхности земли путем открывания люков колодцев выполняется бригадой, состоящей из двух человек.

Бригада должна быть оснащена крючком для открывания люков, переносными знаками ограждения и другими необходимыми инструментами. Члены бригады должны быть одеты в жилеты оранжевого цвета со светоотражающей полосой.

Спуск в колодцы при осмотре трасс запрещается.

Во время осмотра не допускается выполнять какие-либо ремонтные и восстановительные работы.

Пользоваться открытым огнем и курить у открытых колодцев и камер запрещается.

7.6.3 Работнику или бригаде (звену), осуществляющим обход и осмотр трасс сетей водоснабжения и водоотведения, выдается задание с указанием определенного маршрута следования.

7.6.4 Работа на сетях водоснабжения и водоотведения, связанная со спуском в колодцы, камеры и резервуары должна выполняться бригадой, состоящей не менее чем из трех работников.

7.6.5 При работе в коллекторах водоотведения должны применяться кислородно-изолирующие противогазы, замена кислородных изолирующих противогазов на фильтрующие запрещается.

7.6.6 Работы в проходном коллекторе сетей водоотведения можно проводить только после предварительной подготовки, обеспечивающей полную безопасность работ.

Для этого до начала работы канал освобождают от сточной воды, открывают люки смотровых колодцев для проветривания коллектора, устанавливают на колодцах временные решетки, организуют дежурный пост.

Работы в проходном коллекторе сетей водоотведения осуществляются бригадой в количестве не менее 7 человек. Бригада делится на две группы. Первая группа в составе не менее 3 человек производит работы в коллекторе, вторая группа находится на поверхности и обеспечивает страховку и оказание помощи группе, находящейся в коллекторе.

Руководство группами должно осуществляться специалистами. Между группами должна осуществляться постоянно радиотелефонная связь.

7.6.7 Прочистка сетей водоотведения шарами и другими приспособлениями должна производиться с применением лебедки.

Находиться внутри колодцев и камер при невозможности отойти в сторону при подъеме (опускании) груза запрещается.

7.6.8 При устранении засоров в сетях с большим подпором сточной воды для предотвращения заполнения колодца, камеры, в котором производится работа, необходимо устанавливать пробку в выше расположенном колодце.

7.6.9 При применении специальных машин для прочистки сетей водоотведения, необходимо выполнять требования инструкции по эксплуатации этих машин и требования «Правил безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте» и «Правил дорожного движения Республики Казахстан».

Водителям спецмашин запрещается спуск в колодцы, в случае если водители не прошли дополнительную проверку знаний по безопасности и  охране труда при выполнении данных работ, не включены в наряд-допуск и не обеспечены соответствующими СИЗ.

7.6.10 При производстве земляных работ на системах водоснабжения и водоотведения рытье котлованов и траншей выполняется с крутизной естественного откоса без креплений или с установкой креплений стенок и траншей и котлованов согласно требованиям СНиП 3.05.04, СНиП РК 1.03-05.

7.6.11 При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственной территории организации водоснабжения и водоотведения котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.

7.6.12 Все члены бригады по эксплуатации и ремонту систем водоснабжения и водоотведения должны быть обучены приемам оказания первой до врачебной медицинской помощи пострадавшим.

7.6.13 Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м;

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2,0 м и оборудованы сплошным защитным козырьком;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

7.6.14 При производстве работ под землей (колодцах, коллекторах, камерах и т.д.) должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию работников в случае возникновения пожара или аварии.

7.6.15 В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1,00 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,10 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,50 м от настила.

7.6.16 Участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями соответствующих государственных стандартов.

Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

7.6.17 Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия для защиты от атмосферных осадков.

7.6.18 При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С работающие на открытом воздухе должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

7.6.19 Колодцы, шурфы и другие, выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждениями.

7.6.20 При проведении долговременных работ, за исключением аварийных, до начала работ необходимо согласовать проведение этой работы с уполномоченными государственными органами и другими заинтересованными организациями.

7.6.21 Проведение аварийных работ может быть начато без предварительного письменного согласования, но с извещением всех заинтересованных организаций аварийной телефонограммой, а также владельцев коммуникаций и, если работы проводятся на проезжей части улицы или тротуаре, уполномоченные территориальные государственные органы.

7.7 Требования безопасности и охраны труда при ремонте и эксплуатации колодцев, камер и резервуаров систем водоснабжения и водоотведения

7.7.1 Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары относятся к разряду опасных и должны проводиться по наряду-допуску в соответствии с  Приложением В.

7.7.2 Бригада, выполняющая работы в колодцах, камерах, должна быть обеспечена СИЗ, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями и аптечкой первой доврачебной помощи.

7.7.3 Бригады, выполняющие работы в колодцах, камерах и резервуарах должны иметь следующие защитные средства:

- газоанализаторы или газосигнализаторы;

- предохранительные пояса (лямковые) с веревкой, длина которой должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце, камере, резервуаре;

- специальную одежду и специальную обувь;

- защитные каски и жилеты оранжевого цвета;

- шланговые кислородно-изолирующие противогазы с длиной шланга на 2 м больше глубины колодца, камеры, но общая длина шланга не должна превышать 12 м;

- аккумуляторные фонари;

- вентиляторы с механическим или ручным приводом;

- защитные ограждения и переносные знаки безопасности;

- крючки для открывания люков колодцев, камер;

- штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах;

- переносные лестницы.

7.7.4 При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, камеры и резервуары, обязанности членов бригады распределяются следующим образом:

- один из членов бригады выполняет работы в колодце (камере, резервуаре);

- второй с помощью веревки страхует работающего и наблюдает за ним;

- третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта.

Запрещается отвлекать наблюдающего работника для выполнения других работ до тех пор, пока работающий в колодце (камере, резервуаре) не выйдет на поверхность.

В случае спуска в колодец (камеру, резервуар) нескольких работников, каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхности.

7.7.5 Спуск в колодцы, камеры, резервуары глубиной до 10 м разрешается вертикальным по ходовым скобам или стремянкам с применением страховочных средств. При этом на стремянках высотой более 4 м следует предусматривать защитные ограждения.

7.7.6 Для открывания и закрывания расположенных в колодцах и камерах задвижек надлежит пользоваться штангой-вилкой. Следует устанавливать выносные штурвалы и другие устройства, исключающие необходимость спускаться обслуживающим работникам в колодцы.

7.7.7 При производстве работ в колодцах, камерах и резервуарах бригада обязана:

- перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ в соответствии с инструкцией или схемой ограждения места работ, разработанной с учетом местных условий;

- перед спуском в колодец, камеру или резервуар необходимо проверить их на загазованность воздушной среды газоанализатором или газосигнализатором. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность запрещается. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса с веревкой запрещается;

- проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец или камеру;

- в процессе работы в колодце, камере или резервуаре необходимо постоянно проверять воздушную среду на загазованность газоанализатором или газосигнализатором.

7.7.8 При обнаружении газа в колодце, камере или резервуаре необходимо принять меры по его удалению путем естественного или принудительного проветривания. Водопроводный колодец может быть освобожден от газа путем заполнения его водой из находящегося в нем пожарного гидранта. Запрещается удаление газа путем выжигания.

7.7.9 Если газ из колодца или камеры не удаляется или идет его поступление, спуск работника в колодец или камеру и работу в них разрешается проводить только в шланговом противогазе, со шлангом, выходящим на поверхность колодца или камеры, и с применением специального инструмента. Продолжительность работы в этом случае без перерыва разрешается не более 10 мин.

# 7.8 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения

7.8.1 В составе работников, обслуживающих очистные сооружения систем водоснабжения и водоотведения, наряду с работниками, ответственными за соблюдение технологического режима сооружений, должны быть назначены работники, ответственные за состояние безопасности, охрану труда, за техническую эксплуатацию электрооборудования, грузоподъемных механизмов, средств автоматизации, контрольно-измерительных приборов, реагентного хозяйства и пожарной безопасности.

7.8.2 Работники, обслуживающие очистные сооружения, должны работать в спецодежде, регулярно подвергаемой дезинфекции. Посещение работниками в спецодежде туалетов и мест общественного пользования вне территории очистных сооружений не разрешается.

7.8.3 Хранение на складах реагентов организации водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 настоящих Правил.

7.8.4 Все работы с реагентами должны проводиться только в установленной нормами спецодежде, спецобуви, а при выделении в воздух рабочей зоны пыли или вредных газов с применением противогазов или других средств индивидуальной защиты органов дыхания и защитных очков.

7.8.5 Условия    приготовления   реагентов    должны    отвечать    требования СНиП РК 4.01-02. Реагенты, содержащие фтор, сернистый газ и его растворы, являются ядовитыми веществами и при работе с ними необходимо соблюдать требования, предъявляемые к СДЯВ.

7.8.6 После окончания работ с реагентами работники должны вымыть руки и смазать их глицерином, протереть глаза ватным тампоном, смоченным дистиллированной водой, а при необходимости принять душ.

7.8.7 Электрооборудование в помещениях очистных сооружений с относительной влажностью выше 90% должно быть во влагозащищенном исполнении.

7.8.8 Ремонтные работы внутри емкостных сооружений должны выполняться бригадой в составе не менее трех человек, при этом работники должны быть обеспечены противогазами и поясами с веревками длиной на 2 м больше расстояния от люка до наиболее удаленной точки внутри сооружения. На поверхности сооружения должны оставаться не менее двух человек для страховки и подачи работающим внутри сооружения материалов и инструмента.

# 7.8.9 Перед спуском в закрытые емкостные сооружения необходимо проверить состояние воздушной среды в них на отсутствие содержания вредных и взрывоопасных газов и наличие необходимого количества кислорода. В указанных емкостных сооружениях должно быть предусмотрено принудительное вентилирование перед спуском в них. Люки в период работы должны быть открыты.

# 7.9 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации сооружений по очистке сточных вод и обработке осадка

7.9.1 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации сооружений по очистке сточных вод

7.9.1.1 Эксплуатация сооружений по очистке сточных вод должна удовлетворять требованиям безопасности и охраны труда, предъявляемым к аналогичным сооружениям и оборудованию, изложенным в соответствующих разделах настоящих Правил.

7.9.1.2 Специальная одежда и специальная обувь работников, контактирующих со сточной водой или отбросами, должна подвергаться стирке и дезинфекции не реже одного раза в неделю. На станциях должны быть помещения для сушки одежды. Стирка и дезинфекция спецодежды должна быть организована в организации водоснабжения и водоотведения или проводиться специализированными организациями по договору.

7.9.1.3 При очистке механических решеток снимать отбросы с граблей руками запрещается. Очищать механические грабли от отбросов можно только после полной их остановки. При выполнении этой работы следует пользоваться рукавицами и респираторами.

Отбросы до вывоза в места, согласованные с органами санэпиднадзора, хранят в контейнерах с крышками и ежедневно посыпают хлорной известью, используя СИЗ.

Контейнеры подлежат проверке на исправное состояние не реже одного раза в год. Они должны иметь таблички с указанием инвентарного номера, грузоподъемности и сроков испытания.

7.9.1.4 Работы по очистке решеток в каналах должны осуществляться бригадой из трех человек с назначением старшего и проведением инструктажа на рабочем месте о мерах безопасности и охраны труда с учетом местных условий.

7.9.1.5 Отбор проб воды из открытых сооружений производят с рабочих площадок, которые ограждают в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда.

7.9.1.6 Вращающиеся части илоскребов отстойников должны иметь ограждения.

7.9.1.7 Запрещается ручная очистка ходового пути тележек илоскребов, илососов отстойников непосредственно перед надвигающейся фермой (мостом) механизма.

7.9.1.8 Засорившиеся вращающиеся и стационарные оросители биофильтров должны очищаться только после выключения их из работы.

Замену загрузочного материала биофильтров осуществляют с использованием механизмов, работники должны работать в спецодежде и спецобуви.

7.9.1.9 Для работников, обслуживающих поля фильтрации, устраивают помещения для душевых, сушки спецодежды, отдыха и приема пищи.

На каждые от 75 га до 100 га площади полей фильтрации следует иметь будки для обогрева работников.

7.9.1.10 Распределительную сеть каналов полей фильтрации, оградительные валки, дороги, мосты и другие сооружения необходимо содержать в чистоте и своевременно ремонтировать. В ночное время у опасных мест должны гореть красные сигнальные лампы.

7.9.2 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации сооружений по обработке осадка

7.9.2.1 Устройство и оборудование сооружений по обработке осадков сточных вод должно удовлетворять требованиям СНиП 2.04.03, СНиП 3.05.04.

7.9.2.2 Обслуживающие помещения и оборудование метантенков должны отвечать требованиям взрывопожаробезопасности согласно Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан» и Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения».

7.9.2.3 Электротехническое оборудование, обслуживающее помещения метантенков, должно иметь резервное электропитание, чтобы обеспечить постоянную работу вентиляторов с необходимой кратностью воздухообмена.

Не допускается нахождение работников и проведение каких-либо работ в помещениях метантенков при неработающей вентиляции.

7.9.2.4 В обслуживающих помещениях метантенков электрическое освещение, электродвигатели, пусковые и токопитающие устройства и аппаратура должны выполняться во взрывозащищенном исполнении. Электрические устройства и электрооборудование должны иметь заземление.

В помещениях метантенков необходимо иметь:

- комплект противопожарного инвентаря;

- резиновые перчатки и коврики у щитов управления электроагрегатами;

- газоанализаторы или газосигнализаторы;

- средства индивидуальной защиты;

- взрывобезопасные аккумуляторные лампы;

- аптечку первой доврачебной помощи.

В опасных местах должны быть вывешены знаки безопасности.

7.9.2.5 Отвод газа от метантенков, устройство и эксплуатация газгольдеров и газовой сети метантенков должны проводиться в соответствии с требованием Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения».

7.9.2.6 На газовых сетях каждого метантенка должна быть арматура для отключения от магистрального трубопровода.

7.9.2.7 Для наблюдения за газовой сетью и газовыми устройствами должен быть выделен специальный работник, в обязанности которого входит ежедневный осмотр сети и оборудования, а также наблюдение за состоянием противопожарного инвентаря.

7.9.2.8 Порядок производства работ на площадке метантенков определяется инструкцией, разработанной в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан», РД 34 РК 20/03.501/202 и «Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан». Инструкция должна быть утверждена руководителем организации водоснабжения и водоотведения.

7.9.2.9 Трубопроводы коммуникаций метантенков, окрашивают в цвета  в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» и СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

Надписи с указанием условных обозначений окраски вывешивают на видном месте.

7.9.2.10 Работники, обслуживающие метантенки и связанное с ним газовое хозяйство, обязаны:

- проходить специальное обучение, инструктаж и проверку знаний по безопасности и охране труда;

- контролировать степень загрязнения воздуха (концентрацию газов) в помещениях метантенков с помощью газоанализаторов;

- не допускать утечки газа и загрязнения воздуха.

7.9.2.11 В газовых системах метантенков давление газа должно находиться под постоянным контролем.

При давлении в газовых системах выше нормального и при авариях на напорном газопроводе газ следует немедленно выпускать в атмосферу (на «свечу») или через предохранительные устройства.

7.9.2.12 Нарушения герметичности сварных швов, муфтовых и других соединений трубопроводов газовых систем определяются с помощью мыльного раствора, который в местах утечки образует пузырьки. При проверке утечки газа категорически запрещается подносить к поверхности газопроводов и газовых устройств открытый огонь.

7.9.2.13 В помещениях, где обнаружена утечка газа, должны быть приняты срочные меры по устранению загазованности. Устранение утечки осуществляется в соответствии с планом мероприятий организаций водоснабжения и водоотведения на основе требований Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения».

7.9.2.14 При проведении ремонтных работ во взрывоопасных помещениях применяют слесарные инструменты, изготовленные из цветных металлов (меди, бронзы, сплавов алюминия), не образующих искр при ударе.

Допускается применять инструменты, покрытые слоем таких металлов, чаще всего медью. В исключительных случаях инструменты для рубки металла или ключи, если они не покрыты медью, должны быть густо смазаны солидолом, тавотом или техническим вазелином. Полы в зоне работ выстилают резиновыми ковриками.

7.9.2.15 Сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся на метантенках и в обслуживающих их помещениях с соблюдением особых мер предосторожности с учетом требований Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения». На проведение указанных работ выдают наряд-допуск. Выполнять работы допускается при действующей вентиляции и постоянном контроле состава воздушной среды в помещениях.

7.9.2.16 При загазованности помещения входить туда можно только в противогазах.

7.9.2.17 Запрещается отогревать замерзший конденсат в газопроводах паяльными лампами или использовать для этой цели электропрогрев. Отогревать замерзшие участки труб следует горячей водой, паром или горячим песком.

7.9.2.18 Работы в метантенках, связанные со спуском в них работников, могут производиться только по наряду-допуску. Бригада должна состоять не менее чем из трех человек. В метантенки рабочие должны спускаться только надев предохранительные пояса со страховочной веревкой. Спускаться в метантенки можно только в изолирующем противогазе со шлангом.

Воздушная среда в метантенке должна быть проверена на отсутствие пожаровзрывоопасной концентрации газов.

7.9.2.19 В подкупольном пространстве метантенка  разрешается  работать  не  более   15 мин., затем следует сделать перерыв продолжительностью не менее 30 мин.

7.9.2.20 Сооружения иловых площадок для сушки осадка должны иметь удобные подходы и ограждения, обеспечивающие безопасную работу обслуживающих работников.

При размещении иловых площадок вне территории очистных сооружений для обслуживающих работников надлежит устраивать служебное и бытовые помещения, кладовую и телефонную связь.

Работы в иловых и дренажных колодцах на иловых площадках должны проводиться в соответствии с требованиями настоящих Правил, относящихся к  колодцам системы водоотведения.

7.9.2.21 Подсушенный осадок с иловых площадок следует удалять механизированным путем. Дороги для механизированной уборки, погрузки и транспортирования осадка на иловых площадках устраивают со съездами на карты для автотранспорта и средств механизации. Дороги, мостики, переходы, подходы к колодцам должны регулярно очищаться и своевременно ремонтироваться.

7.9.2.22 Работники, обслуживающие оборудование по механическому обезвоживанию и термической обработке осадков, должны пройти специальное обучение и инструктаж по безопасным методам ведения работ.

7.9.2.23 Помещение, где размещается оборудование для механического обезвоживания и термической обработки осадков, должно быть снабжено подъемно-транспортными механизмами.

7.9.2.24 Эксплуатация оборудования для механического обезвоживания и термической сушки осадков должна производиться в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

7.9.2.25 При хранении, приготовлении и дозировании реагентов для обработки осадков (хлорное  железо,  гашеная  известь,  флокулянты)  должны  соблюдаться  требования СНиП 2.04.03, СНиП РК 4.01-02.

- 7.10 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации охлаждающих систем оборотного водоснабжения

7.10.1 Использование очищенных сточных вод в системах оборотного водоснабжения должно согласовываться с территориальными уполномоченными государственными органами санитарного и эпидемиологического  надзора.

7.10.2 Применение медного купороса при обработке охлаждающей воды надлежит согласовываться с территориальными уполномоченными государственными органами санитарного и эпидемиологического  надзора.

7.10.3 При эксплуатации охлаждающих систем оборотного водоснабжения следует учитывать требования инструкций заводов изготовителей по эксплуатации используемого оборудования, а также требования соответствующих разделов настоящих Правил.

7.10.4 При применении ингибиторов необходимо систематически контролировать концентрацию хрома в атмосферном воздухе рабочей зоны градирен, которая не должна превышать ПДК.

7.10.5 Вокруг водосборных резервуаров градирен и брызгальных бассейнов следует предусматривать водонепроницаемое покрытие шириной не менее 2,5 м с уклоном от сооружений, обеспечивающих отвод воды, выносимый ветром из входных окон градирен и брызгальных бассейнов.

7.11 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации систем обеззараживания вод

7.11.1 Системы обеззараживания природных и сточных вод включают:

- устройства для хранения реагентов, используемых при обеззараживании вод;

- устройства для испарения жидкого хлора, учета и контроля его расхода;

- установки для дозирования хлоргаза в воде;

- установки для приготовления и дозирования раствора хлорной извести;

- установки для получения и дозирования гипохлорита натрия;

- установки для обеззараживания вод ультрафиолетовым излучением (бактерицидные установки);

- комплекты оборудования и сооружений для обеззараживания воды озоном;

- сопутствующие сооружения (склады и др.);

- пункты слива (налива) обеззараживающих реагентов;

- трубопроводы для транспортирования обеззараживающих реагентов.

7.11.2 Специальные требования к системам обеззараживания воды хлором и хлорреагентами должны выполняться в соответствии с  «Требованиями промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

7.11.3 К работам на объектах обеззараживания вод допускаются лица не моложе         18 лет, прошедшие специальное обучение в учебных центрах, специальных курсах, имеющих лицензию такого обучения, и получившие соответствующее удостоверение.

Периодичность проверки знаний должна быть не реже 1 раза в 3 года.

Работники этих объектов должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, предусмотренном в соответствии с «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкцией по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов» и Приложением Д.

7.11.4 Объекты, связанные с хранением и применением хлора, должны быть укомплектованы аварийными СИЗ, комплектами устройств, приспособлений и инструментами согласно табелю оснащения в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

Комплектацию табельными средствами прочих объектов систем обеззараживания осуществляют с учетом указаний организаций-изготовителей оборудования и установок (озонаторов, установок ультрафиолетового излучения и др.).

7.11.5 Защитные средства, предусмотренные табелем оснащения, следует хранить в специальных шкафах, установленных в помещении дежурных или перед входом в хлораторную. На дверце шкафа должен быть вывешен перечень хранимых средств.

7.11.6 В помещениях где возможны выделения хлора должны быть установлены автоматизированные газоанализаторы, сблокированные с аварийной вентиляцией и звуковой сигнализацией, с выводом на диспетчерский пункт, согласно «Требований промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

7.11.7 Перед входом на склады хлора, а также в дозаторные дежурные работники должны убедиться в исправной работе вентиляции и отсутствии загазованности в помещениях. Входить в помещение, где возможно выделение хлора, можно только при наличии у персонала индивидуального противогаза соответствующей марки.

Для защиты органов дыхания от хлора допускается применение промышленных противогазов (с фильтром «В») только в том случае, если концентрация хлора в воздухе не превышает 0,5% по объему. При более высокой концентрации необходимо применять изолирующие дыхательные аппараты, самоспасатели и изолирующие костюмы.

7.11.8 Работы по замене контейнеров и баллонов с хлором, отвертыванию колпаков, маховиков кранов, трубок от использованных баллонов, контейнеров, подключению новых емкостей и в других случаях, когда возможна утечка газа, производят в соответствующих противогазах.

7.11.9 Работу в противогазах, проверку их защитного действия, а также хранение противогазов необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями организаций-изготовителей. Противогазы должны быть закреплены за каждым работающим и подвергаться периодической проверке согласно паспорту.

7.11.10 Взвешивать хлорную известь и приготавливать известковый раствор необходимо в противогазах, специальной одежде и специальной обуви.

7.11.11 В каждой организации водоснабжения и водоотведения, использующей жидкий хлор и (или) озон, должна быть организована газоспасательная служба, обученная согласно разработанным и утвержденным в организации водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и «Требований промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

7.11.12 При обнаружении аварий на хлорных (аммиачных) объектах и утечек хлора необходимо оповестить всех окружающих и дежурные службы уполномоченных территориальных государственных органов в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и «Требований промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

7.11.13 При слабой течи контейнера или баллона (тихое шипение, медленное выделение газообразного хлора или появление запаха) обслуживающие работники должны принять меры по устранению утечки в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации хлорного (аммиачного) хозяйства», разработанной и утвержденной руководителем организации водоснабжения и водоотведения и «Требований промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

7.11.14 При разгерметизации баллона или контейнера с истечением газа струей необходимо объявить тревогу по объекту организации водоснабжения и водоотведения, относящуюся к работникам хлорного, аммиачного хозяйства и газоспасательной службы, и обеспечить устранение утечки.

7.11.15 При разрыве контейнера или баллона с хлором необходимо объявить общую тревогу. При объявлении общей тревоги по ликвидации аварии и ее последствий работы проводятся по плану совместных действий при участии сил гражданской обороны, пожарной и медицинской служб города (населенного пункта) в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и «Требований промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора».

Прием и сдача смены во время ликвидации аварий запрещается. В этом случае прием и сдача смены производятся только по указанию начальника цеха или руководителей организации водоснабжения и водоотведения.

7.11.16 Работники, не занятые на работах по ликвидации аварий в хлорном (аммиачном) хозяйстве, при объявлении тревоги или обнаружении резкого запаха хлора должны надеть СИЗ и немедленно покинуть зону поражения хлором в направлении, указанном диспетчерской службой организации водоснабжения и водоотведения по громкоговорящей связи. В случае отсутствия противогаза рекомендуется приложить ко рту и носу ткань (платок, шарф и т.п.), желательно влажную и покидать зону поражения хлором спокойно, задерживая дыхание.

Работники на месте аварии используют СИЗ и согласно планам (7.11.13 настоящих Правил) принимают меры к локализации и ликвидации аварии.

Работники прочих производственных участков, подвергнувшихся действию хлорной (аммиачной) волны, надевают противогазы и действуют согласно инструкции.

7.11.17 При легком поражении хлором, не вызвавшем головной боли, тошноты, кашля, боли в груди или ощущения сдавленности грудной клетки, пострадавший должен быть выведен из зоны с загрязнением воздуха на свежий воздух и направлен в здравпункт организации водоснабжения и водоотведения или ближайшую поликлинику.

7.11.18 При тяжелом отравлении хлором пострадавшего надо немедленно вынести из зоны заражения по возможности на носилках, желательно на свежий воздух или в теплое помещение или укрыть теплой одеждой; верхнюю часть тела следует приподнять. К пострадавшему необходимо немедленно вызвать медицинского работника, а до его прихода запрещается выносить на сквозняк и заставлять двигаться. Создать абсолютный покой, дать вдыхать пары спирта, промыть глаза, нос, рот 2%-ым раствором питьевой соды. Рекомендуется поить пострадавшего теплым молоком, чаем или кофе (с добавлением пищевой соды (1 чайная ложка на стакан) и нескольких капель аммиака (нашатырного спирта).  При кашле поставить горчичник, банки. В случае остановки дыхания вдувать в легкие кислород, применяя кислородную подушку. Применять приемы искусственного дыхания запрещается.

7.11.19 При работе с озонаторным оборудованием необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002 и инструкций организаций-изготовителей.

7.11.20 При утечке озона, неисправностей в работе оборудования и других аварийных ситуациях эксплуатация озонаторной установки должна быть немедленно прекращена. Руководитель цеха должен информировать об этом руководство организации водоснабжения и водоотведения.

7.11.21 К работе с озонаторным оборудованием допускаются работники, прошедшие обучение по утвержденной программе и допущенные к обслуживанию электрических установок, работающих при напряжении выше 1000 В.

7.11.22 На станции производства озона и озонирования должны быть предусмотрены системы нейтрализации выбросов в атмосферу. Концентрация озона в воздухе рабочих помещений должна контролироваться приборами.

7.11.23 Освещенность помещений управления приборов и щитов должна быть не ниже 200 лк.

7.11.24 Температура воздуха для системы отопления озонаторной установки должна быть не менее 16°С.

7.11.25 В помещениях электролизных установок должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с местными отсосами от электролизеров. Светильники должны быть во взрывобезопасном исполнении, а их выключатели - вне помещения электролизной. Все оборудование электролизной должно быть заземлено.

7.11.26 Запрещается обслуживание выпрямительного агрегата и электролизера без наличия на полу диэлектрических ковров. Переполюсовку электродов можно производить только при отключенном напряжении.

7.11.27 Размещение и обслуживание бактерицидных установок должно соответствовать требованиям организаций-изготовителей установок. При эксплуатации бактерицидных ламп во избежание повреждения зрения необходимо пользоваться защитными очками.

7.11.28 При замене ламп во избежание поражения током необходимо разрядить конденсаторы с помощью специального разрядника.

7.11.29 Защитные крышки на торцевых стенках бактерицидной установки следует снимать только через 15 мин. после отключения установки.

Камеры бактерицидной установки, пульты управления и питания необходимо заземлять.

7.11.30 При электролитическом приготовлении гипохлорита натрия электролизные установки  должны располагаться в сухом отапливаемом помещении.

Допускается расположение электролизных установок в одном помещении с другим оборудованием. Бак-накопитель гипохлорита натрия должен располагаться в отдельном  вентилируемом помещении.

7.11.31 Поваренную соль следует хранить на складах мокрого хранения. Допускается применение складов сухого хранения, при этом слой соли не должен превышать 2,0 м.

7.11.32 При применении гипохлорита натрия требования по безопасности и охране труда должны соответствовать требованиям ГОСТ 11086.

7.11.33 Работники, обслуживающие системы обеззараживания вод, должны быть обеспечены специальной одеждой и иметь соответствующие СИЗ.

7.11.34 Гипохлорит натрия не допускается хранить вместе с органическими продуктами, горючими материалами и кислотами.

7.11.35 При попадании гипохлорита натрия на кожные покровы необходимо обмыть их обильной струей воды в течение от 10 мин до 12 мин. При попадании брызг продукта в глаза следует немедленно промыть их обильным количеством воды и направить пострадавшего в здравпункт организации водоснабжения и водоотведения или ближайшую поликлинику.

7.11.36 В случае загорания гипохлорита натрия следует тушить его водой, песком, углекислотными огнетушителями.

7.11.37 Разлившийся гипохлорит натрия необходимо смывать водой.

7.11.38 Гипохлорит натрия заливают в специальные гуммированные железнодорожные цистерны с верхним сливом, стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры и полиэтиленовые бочки вместительностью от 0,50 м3 до 2,0 м3.

7.11.39 Цистерны, контейнеры и бочки должны быть заполнены на 90% объема.

7.11.40 Транспортировка  гипохлорита натрия автомобильным транспортом выполняется в контейнерах и бочках в соответствии с требованиями «Правил безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте», «Правил дорожного движения Республики Казахстан» и «Правил перевозки опасных грузов автотранспортными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационных требований к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы».

Транспортировка  гипохлорита натрия железнодорожным транспортом выполняется в цистернах в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» и «Правил безопасности на железнодорожном транспорте».

7.11.41 Полиэтиленовые бочки с продуктом устанавливают в кузове автомобиля горловинами вверх, не более чем в два яруса, с перестилом досок между ярусами и надежно закрепляют.

7.11.42 Гипохлорит натрия хранят в специальных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света.

Полиэтиленовые бочки с продуктом хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

7.11.43 Безопасность и охрана труда персонала, эксплуатирующего установки          УФ-излучения в процессе подготовки питьевой воды, обеззараживания сточных вод, регламентируется соответствующими методическими указаниями.

7.12 Требования безопасности и охраны труда при работе в лабораториях

7.12.1 Состав и площади химико-бактериологических лабораторий должны соответствовать требованиям СНиП 3.05.04, СНиП РК 4.01-02, СНиП 2.04.03 и «Общеотраслевых требований промышленной безопасности в химических лабораториях».

7.12.2 Прием пищи работниками лабораторий должен быть организован в специально отведенных местах, т.е. в комнате для приема пищи. Не допускается принимать пищу в рабочих халатах; не допускается хранить пищевые продукты, в том числе и выдаваемое в организации водоснабжения и водоотведения молоко, в холодильниках, используемых для хранения химических веществ.

7.12.3 Работники лаборатории должны быть обучены и иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи при ожогах кислотами, щелочами, при отравлениях ядовитыми веществами или газами в соответствии с «Методическими указаниями по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим».

7.12.4 Лабораторная посуда для хранения реактивов должна иметь этикетки с четким и ясным наименованием хранящихся в них веществ. Едкие вещества должны храниться в шкафах с вытяжкой и в количестве не более 5-суточного запаса. Ядовитые вещества хранятся в отдельных запираемых шкафах. Ключи от шкафов должны находиться у заведующего лабораторией или работника, отвечающего за хранение и выдачу ядовитых веществ. Ядовитые вещества выдаются лицам, работающим с ними, в количестве не более сменной потребности и подлежат строгому учету.

Не допускается исправлять надписи на этикетках, наносить на тару легко смывающиеся надписи и пользоваться реактивами без этикеток или с неясными надписями на них.

7.12.5 Работники лаборатории, эксплуатирующие автоклавы, должны быть обучены правилам безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и эксплуатации автоклавов в соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением».

7.12.6 Электрооборудование лабораторий должно быть заземлено в соответствии с «Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан».

Не допускается оставлять без присмотра работающее электрооборудование и электроприборы.

7.12.7 Не допускается сливать в раковины отходы химических реактивов, органических растворителей, водные растворы химических веществ.

7.12.8 Контроль воды на наличие патогенных микроорганизмов проводят в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителями соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ.

7.12.9 Допуск работников к отбору проб осуществляется только после инструктажа по безопасности и охране труда при работе с источниками инфекций.

7.12.10 Требования безопасности и охраны труда при работе с микроорганизмами III и IV групп патогенности и гельминтами изложены в соответствующих санитарных нормах.

7.12.11 В лабораториях должны соблюдаться требования по безопасности, охране  труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с требованиями  «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан»,  Р 2.2.755-99  и настоящими Правилами.

7.13 Требования безопасности и охраны труда при эксплуатации приборов с ртутным наполнением

7.13.1 Эксплуатация и ремонт приборов с ртутным заполнением должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.031.

7.13.2 Работники, допускаемые к работам с приборами с ртутным заполнением, должны пройти предварительный медицинский осмотр, а также специальное обучение, инструктаж и проверку знаний по профессиональной подготовке (в том числе - безопасности и охраны труда) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

7.13.3 В организации водоснабжения и водоотведения должна быть разработана специальная инструкция с учетом требований настоящих Правил и специфики условий труда на объектах, где используются приборы с ртутным заполнением, и утверждена руководителем организации водоснабжения и водоотведения.

Инструкция должна быть согласована со службой безопасности и  охраны труда, и представителями работников (профсоюз) и утверждена руководством организации водоснабжения и водоотведения.

7.13.4 Приборы с ртутным наполнением не должны располагаться у дверей, проходов, оконных проемов, ориентированных на юг или юго-запад, вблизи отопительных приборов и нагревательных поверхностей.

7.13.5 Все краны приборов, а также места присоединения стеклянных трубок друг к другу должны иметь специальные жесткие прочные переходы и крепления, рассчитанные на давление, превышающее  максимально допустимое на от 10%  до 15% .

7.13.6 Приборы с ртутным наполнением после окончания цикла работ с их использованием или при необходимости их ремонта подвергаются химической обработке (концентрированная азотная кислота) с последующим прополаскиванием водой и раствором йода в йодистом калии.

7.13.7 Производственные помещения, при эксплуатации которых возможно попадание на пол ртути, должны быть оборудованы устройствами для гидросмыва. На желобах у выхода из помещений устраиваются ловушки для улавливания ртути.

7.13.8 Уборка пола, производственных площадок, фундаментов оборудования в производственных помещениях, где возможен пролив ртути, должна проводиться не реже двух раз в день с помощью вакуума или гидросмыва.

7.13.9 При разливе ртути необходимо немедленно ее собрать. Во избежание втирания ртути в пол и распространения ее по всему помещению собирание капель ртути начинают с периферии загрязненного участка и проводят к центру. Разлитую капельно-жидкую ртуть в начале следует тщательно собрать железными эмалированными совками, а затем перенести в приемник из небьющегося стекла или толстостенной стеклянной посуды, предварительно заполненной подкисленным раствором перманганата калия.

Отдельные капли ртути следует собирать при помощи:

- пасты, представляющей собой смесь пиролюзита и 5%-ного раствора соляной кислоты в отношении 1:2. Паста накладывается толстым слоем на обработанную поверхность и через 20 мин - 30 мин. снимается вместе с прилипшими капельками ртути эмалированной металлической пластинкой. Капли стряхиваются в приемник ртути;

- эмульсии - пасты из глины (аналогичным способом);

- резиновой груши.

После собирания ртути одним из перечисленных способов загрязненное место необходимо залить:

- 0,2 % подкисленным раствором перманганата калия;

- или 20 % раствором хлорного железа.

7.13.10 Хранение, транспортировка загрязненных ртутью отходов (твердых и жидких) должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям.

7.13.11 При работах со ртутью должны применяться СИЗ и одежда, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.103.

7.13.12 СИЗ, применяемые работающими с ртутью, должны подвергаться периодическим осмотрам, испытаниям и очистке от ртути (демеркуризация) в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией.

7.13.13 Санитарная обработка и демеркуризация специальной одежды должна осуществляться в соответствии с санитарными нормами проектирования, эксплуатации и содержания производственных и лабораторных помещений, предназначенных для проведения работ со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.

# 8 Требования безопасности и охраны труда к складированию и транспортированию материальных ценностей

8.1 Требования безопасности и охраны труда к складированию материалов, изделий и оборудования

8.1.1 Складирование материалов, изделий и оборудования должно предусматриваться в специально отведенных местах. На складской территории следует предусмотреть свободные подъезды ко всем зданиям. Запрещается загромождать подъезды, входы и выходы со складов, а также подходы к пожарным щитам; они должны быть в исправном состоянии, а в ночное время освещены.

8.1.2  Склады непосредственно на объекте размещаются на спланированных участках с твердым покрытием с площадками для свободного маневрирования подъемно-транспортных механизмов, к которым устраивают удобные подъезды для автотранспорта.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод, а в зимнее время очищены от снега и льда.

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий и оборудования на насыпных неуплотненных грунтах.

8.1.3 Материалы и изделия необходимо размещать, складировать и хранить следующим образом:

- трубы диаметром от 15,0 мм до 50,0 мм складируются в стеллажах высотой до 2,2 м с установкой деревянных прокладок через каждые 0,5 м;

- трубы  стальные  диаметром 70,0 мм и более складируются в стеллажах высотой  до 3,0 м с прокладками;

- трубы диаметром от 76,0 мм до 100,0 мм - через 4 ряда;

- трубы диаметром от 133,0 мм до 159,0 мм - через 2 ряда;

- трубы диаметром 300,0 мм и выше складируются в штабели до 3,0 м в седле без прокладок.

Каждый ряд труб должен быть укреплен инвентарными металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладках.

8.1.4 Круглый лес складируется в штабелях высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания. Пиломатериалы складируются в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к элементам капитальных и временных сооружений и заборам не допускается.

8.1.5 Насыпи песка, гравия, щебня и других сыпучих материалов должны храниться с соблюдением угла естественного откоса для данного вида материалов или должны быть ограждены прочными подпорными стенками. Запрещается отбирать из насыпи сыпучие материалы путем подкопа.

8.1.6 Пылевидные материалы надлежит хранить в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе погрузки и выгрузки.

8.1.7 Специальная одежда, специальная обувь и СИЗ подлежат хранению в закрытых отапливаемых помещениях складов.

8.1.8 Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1,0 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

8.1.9 Работа по укладке и разборке штабелей должна быть механизирована. Укладку штабелей высотой более 1,5 м следует вести с применением инвентарных лестниц. Между штабелями оставляют проход не менее 1,0 м и проезды в зависимости от применяемых механизмов на складе.

8.2 Требования безопасности и охраны труда по хранению и транспортированию кислот и щелочей

8.2.1 Складские помещения для хранения химических веществ должны размещаться в специальных одноэтажных зданиях в соответствии с требованием СНиП 2.11.01.

8.2.2 Кислоты надлежит хранить в закрытых стеклянных бутылях в оплетенной или деревянной таре, в отдельных помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. Бутыли с кислотой и щелочью должны быть установлены на полу в один ряд. Каждую из них снабжают биркой с наименованием кислоты (щелочи). Порожние бутыли из-под кислоты (щелочи) следует хранить в аналогичных условиях.

Разрешается хранение на рабочих местах кислот и щелочей в количествах, не превышающих сменной потребности.

8.2.3 Перенос бутылей должен производиться двумя работниками при помощи специальных средств, обеспечивающих устойчивое положение бутылей. Все работы с кислотой и щелочью должны производиться специально обученными работниками с использованием СИЗ.

8.2.4 Условия совместного хранения химических веществ выбираются согласно «Правилам пожарной безопасности в Республике Казахстан» и ГОСТ 12.1.004.

8.2.5 В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо устанавливать в соответствии с требованиями технологии хранения конкретных химических веществ.

8.2.6 Хранение сыпучих химических веществ должно производиться в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях. Их подачу и разгрузку необходимо осуществлять механизированным способом.

8.2.7 Условия хранения кислот и щелочей выбирают в зависимости от их физико-химических свойств.

8.2.8 Запрещается хранение кислот и щелочей в подвалах, полуподвальных помещениях и верхних этажах зданий.

8.2.9 На складе для хранения кислот должны быть установлены емкости для хранения необходимого количества извести, соды для нейтрализации случайно разлитых жидкостей, а также песка для их сбора.

8.2.10 Запрещается устанавливать бутыли с кислотами около нагревательных приборов.

8.2.11 Места хранения химических веществ должны иметь знаки безопасности согласно СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 и Технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах».

8.2.12 Не допускается завоз и хранение на складе химических веществ при отсутствии маркировки и соответствующих надписей на таре.

8.2.13 Безопасность и охрана труда при транспортировке химических веществ регламентируется требованиями ГОСТ 12.1.004 и «Правил безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте»  .

8.2.14 Транспортирование кислот, щелочей в стеклянной таре от места разгрузки до склада и от склада до места использования должна осуществляться на приспособленных для этого транспортных средствах, обеспечивающих полную безопасность и соблюдение требований охраны труда.

8.2.15 Все работы с химическими веществами должны производиться специально обученными работниками с использованием специальной одежды, специальной обуви и СИЗ.

8.2.16 Разгрузка реагентов из железнодорожного, автомобильного транспорта, транспортировка и складирование его внутри склада, загрузка в устройства для приготовления растворов должны быть механизированы.

8.2.17 Количество реагентов, хранящихся на складе, должно быть не менее превышать 30-суточного запаса, считая по периоду максимального их потребления, и не менее объема их разовой поставки.

В соответствии с «Требованиями промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»  запас жидкого хлора должен быть не более 15 суточной потребности. При необходимости увеличения запаса хлора до 30 суточной потребности, это должно быть согласовано уполномоченным государственным органом в области промышленной безопасности.

8.2.18 Все работы с реагентами должны проводиться только в установленной нормами специальной одежде, специальной обуви, а при выделении в воздух рабочей зоны пыли или вредных газов с применением противогазов или других средств индивидуальной защиты органов дыхания и защитных очков.

8.2.19 Работники должны иметь инструкцию по безопасности и охране труда по характеру выполняемых функциональных обязанностей и работ.

8.3 Требования безопасности и охраны труда по хранению и транспортированию легковоспламеняющихся и горючих веществ

8.3.1 Легковоспламеняющиеся и горючие жидкие и твердые вещества (бензин, ацетон, керосин, масла органические, пластмассы и др.) надлежит хранить с соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях с несгораемыми конструкциями или заглубленных в землю, оборудованных естественной и принудительной вентиляцией.

8.3.2 Порядок хранения и эксплуатации этих веществ должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.044.

8.3.3 Перевозить этилированный бензин совместно с другими грузами не разрешается.

Этилированный бензин должен храниться, транспортироваться и использоваться в соответствии с требованием ГОСТ 12.3.020.

8.3.4 При переливе жидких горючих веществ необходимо контролировать наполнение тары. Предназначенные для наполнения бочки и баллоны должны пройти технические освидетельствования в соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением».

8.3.5 Подогрев тары открытым пламенем (паяльной лампой, газовой горелкой) не допускается.

8.3.6 Запрещается:

- хранение в одном помещении реагентов, которые могут химически взаимодействовать между собой;

- хранить взрывчатые и огнеопасные вещества, смазочные материалы, пищевые продукты и т.п.

В организациях водоснабжения и водоотведения должны быть перечни совместимости используемых химических веществ, утвержденные руководством организации водоснабжения и водоотведения. Эти перечни должны находиться на рабочих местах.

8.4 Требования безопасности и охраны труда при хранении и применении газовых баллонов

8.4.1 Газовые баллоны надлежит хранить в специальных, сухих и проветриваемых помещениях в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением». Перемещение газовых баллонов необходимо осуществлять на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.

8.4.2 Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим специальное обучение и имеющим соответствующее удостоверение.

8.4.3 Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых солнечных лучей, а также удалены от отопительных приборов на расстояние не менее 1 м.

8.4.4 Пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных газом.

По окончании работы баллоны с газами должны находиться в специально отведенном для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц, а переносные ацетиленовые генераторы следует освобождать от карбида кальция с последующим удалением его в специально отведенные места.

8.4.5 Хранение баллонов с кислородом и горючими газами в одном помещении не допускается. Запрещается хранить баллоны в неприспособленных для этого помещениях (подвалах, коридорах, проходах), а также на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов и печей с открытым огнем.

- 8.5 Требования безопасности и охраны труда при работе автотранспорта

8.5.1 При выполнении работ по транспортировке грузов на автомобильном транспорте должны соблюдаться требования «Правил безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте» и  «Правил дорожного движения Республики Казахстан».

8.5.2 Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза.

8.5.3 Движение транспортных средств по льду рек и водоемов допускается только по специально обозначенным маршрутам, имеющим указатели о максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы.

8.5.4 Движение должно осуществляться при открытых дверях кабины водителя. При этом в транспортном средстве не должны находиться люди (за исключением водителя). Дату открытия и прекращения движения по ледовой переправе устанавливает руководитель организации, в ведении которой находится переправа. На ледовой дороге запрещается:

- заправлять автомобили топливом и смазочными материалами;

- сливать горячую воду из системы охлаждения на лед;

- менять самовольно маршрут движения.

8.5.5 При выполнении работ по транспортировке автомобильными транспортами опасных грузов должны соблюдаться   требования «Правил безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте», «Правил дорожного движения Республики Казахстан» и «Правил перевозки опасных грузов автотранспортными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационные требования к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы».

8.5.6 Каждое транспортное средство, предназначенное для перевозки жидкого хлора, должно быть укомплектовано в соответствии с табелем оснащения в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»  и Приложением Ж.

8.5.7 Транспортные средства, перевозящие жидкий хлор в контейнерах или баллонах, должны быть оснащены информационными таблицами (знаками) системы информации об опасности в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 и Технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах».

8.5.8 При перевозках опасных грузов у водителя или сопровождающего грузы лица должно иметься свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов конкретного класса и наименования.

8.5.9 Перевозка радиоактивных, ядовитых, легковоспламеняющихся и других опасных грузов, а также необезвреженной тары из-под этих грузов должна производиться в соответствии с требованиями «Правил безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте» и специальными  инструкциями, согласованными в установленном порядке.

8.5.10 Емкости с кислотами, щелочами и жидкими негорючими химикатами при перевозке необходимо устанавливать в кузове автомобиля вертикально и прочно укреплять.

9 Безопасность и охрана труда при тушении пожаров и эксплуатации средств пожаротушения

9.1 В составе проектной документации должен быть предусмотрен раздел, предписывающий выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий в соответствии с требованиями СНиП РК 1.02-01.

9.2 Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности сооружений и производственных помещений системы водоснабжения и водоотведения должны быть определены в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности».

9.3 Оборудование зданий и сооружений системами пожарной сигнализации и пожаротушения следует осуществлять в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан», СНиП РК 2.02-05, СНиП РК 2.02-15 и Технического регламента  «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

9.4 Здания, производственные сооружения и помещения системы водоснабжения и водоотведения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»,  «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан» и Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».

9.5 Средства пожарной защиты объектов должны постоянно находиться в исправном состоянии.

9.6 Приказом руководителя организации водоснабжения и водоотведения должен быть назначен работник, ответственный за противопожарное водоснабжение объекта и исправное состояние средств пожаротушения, и организовано добровольное пожарное  формирование  (ДПФ).

9.7 Пожарные водоемы должны быть обозначены указателями, колодцы с пожарными гидрантами должны быть закрыты люками и содержаться очищенными от грязи, льда и снега. В зимнее время колодцы с пожарными гидрантами должны утепляться во избежание замерзания.

9.8 Пожарные гидранты, внутренние пожарные краны должны не реже, чем через каждые шесть месяцев подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

9.9 К работе по техническому обслуживанию должны допускаться работники, подготовленные и прошедшие инструктаж по безопасности и охране труда.

9.10 В неотапливаемых помещениях в зимнее время внутренний пожарный водопровод должен отключаться, а вода из него сливаться. В зимнее время у внутренних пожарных кранов неотапливаемых помещений должны быть надписи о месте расположения и порядке открытия задвижки или пуска насосов. С этим порядком должны быть ознакомлены все работающие в помещении.

9.11 Пожарные краны всегда должны быть исправны и доступны для использования. При обнаружении неисправности должны применяться меры к немедленному ее устранению. Не реже одного раза в пять лет необходимо промывать внутреннюю противопожарную водопроводную сеть, очищать ее от обрастаний.

9.12 Использование внутренних пожарных кранов не по назначению запрещается.

9.13 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и надежно присоединенными к кранам и стволам.

9.14 На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны;

- буквенный индекс пожарного крана;

- порядковый номер пожарного крана;

- номер телефона ближайшей пожарной части.

9.15 Все средства пожаротушения объекта должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видных местах со свободным доступом.

9.16 Использование средств пожаротушения для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

9.17 Осмотр и проверка исправности противопожарного оборудования должны осуществляться в соответствии с утвержденным графиком осмотра специальной комиссией, назначенной руководителем организации водоснабжения и водоотведения.

9.18 Размещение, обслуживание и применение огнетушителей должны производиться в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан» и инструкций предприятий - изготовителей огнетушителей.

9.19 Не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м.

9.20 Запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах.

9.21 Огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании.

9.22 Пенные и жидкостные огнетушители на холодное время года необходимо переносить из неотапливаемых в ближайшие отапливаемые помещения с указанием в табличках на дверях неотапливаемых помещений местонахождения огнетушителей. Применять замороженные огнетушители категорически запрещено.

9.23 Испытание корпусов огнетушителей, проверка веса заряда или его перезарядка должны производиться периодически в сроки, предусмотренные техническими условиями, специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

9.24 Каждый работник при обнаружении пожара должен, соблюдая требования безопасности и охраны труда уметь применить имеющиеся на рабочем месте первичные средства пожаротушения.

9.25 При тушении горящих приборов и оборудования, находящегося под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие которых с водой или пеной может привести к вскипанию, выбросу, взрыву, усилению горения, запрещается применять пенные огнетушители.

Члены ДПФ обязаны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие средства.

9.26 Использование бромэтиловых огнетушащих установок (как переносных, так и стационарных) внутри помещений допускается только в изолирующих противогазах. Перед применением углекислого (бромэтилового, порошкового) огнетушителя раструб (расширитель, спрыск) должен быть направлен в сторону огня.

Запрещается браться незащищенной рукой за раструб работающего углекислотного огнетушителя.

9.27 Тушение пожаров на складах ядовитых и химических веществ работникам организации водоснабжения и водоотведения или членам ДПФ, запрещается.

9.28 Не допускается использование для работ непосредственно у зоны пожара и в задымленных помещениях членов ДПФ водоснабжения и водоотведения, прибывших к месту пожара без боевой одежды и снаряжения.

10 Ответственность за нарушение правил и норм безопасности и охраны труда в организации системы водоснабжения и водоотведения

10.1 Работники, виновные в нарушении законодательства о труде, правил и норм безопасности и охраны труда, невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по безопасности и  охране труда, своих должностных обязанностей, предписаний уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, а также приказов, указаний и распоряжений руководства организации водоснабжения и водоотведения, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

10.2 В зависимости от характера и степени нарушения применяется дисциплинарная, административная, уголовная и материальная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и согласно требованиям Трудового Кодекса Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», Уголовного кодекса Республики Казахстан и Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть).

11 Требования по охране окружающей природной среды

11.1 Организации водоснабжения и водоотведения должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей природной среды на основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями  Экологического кодекса Республики Казахстан.

11.2 На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено соблюдение требований по охране окружающей природной среды, регламентируемых санитарными нормами, другими нормативными документами.

Приложение А

(обязательное)

Обязанности и ответственность административно-технического персонала организации по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения по безопасности и охране труда

А.1 Руководитель организации водоснабжения и водоотведения и его заместитель (главный инженер) организуют работу по безопасности и охране труда в организации водоснабжения и водоотведения, обеспечивают требуемые санитарно-гигиенические условия труда и быта работающих, правильное использование материальных и денежных средств, выделяемых на эти цели, несут ответственность за соблюдение законодательства о труде и состояние выполнения требований по безопасности и охране труда, производственной санитарии в организации водоснабжения и водоотведения.

А.2 Непосредственное руководство работой по безопасности и охране труда, производственной санитарии в организации водоснабжения и водоотведения осуществляет главный инженер.

А.3 Руководитель организации водоснабжения и водоотведения:

- обеспечивает безопасность и охрану труда производственных процессов, надлежащее содержание зданий, сооружений, оборудования и механизмов, правильную организацию транспортного и складского хозяйства;

- организует выделение материальных и денежных средств на выполнение мероприятий по безопасности и охране труда, выполнение коллективного договора и соглашения по безопасности и охране труда, обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей, экологическое страхование и причинение вреда третьим лицам; обеспечивает проведения аттестации рабочих мест;

- устанавливает рациональный режим работы отдельных производств, составляет в соответствии с требованиями «Правил и нормы выдачи работникам молока и лечебно- профилактического питания, за счет средств работодателя» и «Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя»  перечни работ и профессий, дающих право на бесплатное получение спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, мыла, молока и обеспечивает своевременную их выдачу, а также хранение, стирку и ремонт спецодежды;

- контролирует выполнение структурными подразделениями и руководящими работниками организации водоснабжения и водоотведения мероприятий по безопасности и охране труда, соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии, трудовой дисциплины и своевременное выполнение предложений государственных уполномоченных органов;

- вносит на рассмотрение производственных совещаний и рабочих собраний вопросы об улучшении состояния безопасности и охраны труда;

- заслушивает отчеты руководителей цехов и участков о состоянии выполнения требований по безопасности и охране труда, производственной санитарии, выполнении намеченных мероприятий и принимает необходимые меры для ликвидации имеющихся недостатков;

- утверждает инструкции по безопасным методам работ с учетом местных, условий. Обеспечивает работников литературой, плакатами и другими средствами пропаганды по охране труда и организует пропаганду вопросов охраны труда и промышленной безопасности, а также обмен опытом в этой области;

- участвует в расследовании несчастных случаев происшедших на производстве;

- утверждает годовые, ежеквартальные (ежемесячные) планы работ службы безопасности и охраны труда (инженера по охране труда и промышленной безопасности организации). Осуществляет контроль за работой ИТР по охране труда и промышленной безопасности.

А.4 Главный инженер организации водоснабжения и водоотведения с учетом анализа производственного травматизма, а также указаний государственных уполномоченных органов руководит разработкой и осуществлением текущих и перспективных планов по безопасности и  охране труда:

- возглавляет организационно-техническую работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, повышению культуры производства, снижению травматизма и профессиональных заболеваний.

- систематически проверяет в цехах и на участках состояние безопасности и охраны труда, производственной санитарии, исправность технологического оборудования, предохранительных приспособлений и противопожарного инвентаря, правильность расследования несчастных случаев и выполнение мер по их предупреждению, организацию обучения, аттестацию и инструктаж работников, выполнение предложений общественных инспекторов по безопасности и охране труда, предписаний государственных уполномоченных органов и принимает меры к устранению выявленных недостатков;

- контролирует соблюдение требований правил и норм по безопасности и охране труда, производственной санитарии в технической документации на строительство и реконструкцию производственных объектов и технологических процессов, новых машин и оборудования;

- организует проверку знаний и повышение квалификации ИТР по вопросам безопасности и охраны труда;

- утверждает инструкции по безопасным методам работ с учетом местных, условий, контролирует обеспечение работников литературой, плакатами и другими средствами пропаганды по охране труда, а также обмен опытом в этой области;

- участвует в расследовании аварий и несчастных случаев на производстве, обеспечивает разработку и осуществление мероприятий, исключающих их повторение;

- обеспечивает в организации водоснабжения и водоотведения соблюдение законодательства о труде, положений, инструкций, правил и норм по безопасности и охране труда;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по механизации и автоматизации тяжелых, опасных, вредных и трудоемких работ, организует внедрение более совершенных конструкций ограждений и предохранительных приспособлений, а также рационализаторских предложений и изобретений, касающихся безопасности и охраны труда;

- организует и проводит «День безопасности и охраны труда» и другие мероприятия по контролю за безопасностью и  охраной труда;

- утверждает ежеквартальные (ежемесячные) планы работ инженера по безопасности и охраны труда организации водоснабжения и водоотведения и осуществляет контроль за работой ИТР по безопасности и охране труда;

- организует и осуществляет контроль за своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных коллективным  договором, годовым и перспективным планом по безопасности и охране труда.

А.5 Старший инженер (инженер) по безопасности и охране труда организации водоснабжения и водоотведения или инженер, на которого возложены эти обязанности:

- контролирует соблюдение руководителями цехов и участков законодательства по безопасности и охране труда, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда и производственной санитарии, приказов и указаний вышестоящих органов по безопасности и  охране труда, выполнение предписаний государственных уполномоченных органов;

- оказывает помощь руководителям цехов и участков в разработке мероприятий по безопасности и охране труда и составлению перспективных и годовых планов мероприятий по безопасности и охране труда в целом по организации водоснабжения и водоотведения и осуществляет контроль за их выполнением;

- дает заключения о соблюдении требований безопасности и охраны труда при реконструкции производственных и бытовых помещений;

- участвует в комиссиях по приемке в эксплуатацию новых и реконструированных цехов и производственных участков, проверяя соответствие их требованиям по безопасности и  охране труда,  производственной санитарии;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков испытаний средств индивидуальной и коллективной защиты, грузоподъемных механизмов, электроустановок, лесов, средств малой механизации;

- проводит вводный инструктаж по безопасности и  охране труда с принимаемыми в организацию водоснабжения и водоотведения работниками и контролирует своевременное и качественное проведение инструктажей на рабочем месте;

- участвует в работе комиссии по проверке знаний правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда, и производственной санитарии ИТР;

- участвует в разработке и внедрении более совершенных конструкций, устройств, приспособлений, ограждений в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда,  производственной санитарии;

- осуществляет контроль за своевременным обеспечением работников организации водоснабжения и водоотведения спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецпитанием,  моющими и обезвреживающими средствами, а также за предоставлением установленных льгот по вредности условий труда;

- осуществляет контроль за своевременной разработкой в цехах и на участках инструкций (памяток) по безопасности и охране труда, производственной санитарии, согласовывает их в установленном  порядке в соответствии с «Правилами разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем» и «Правилами принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами»;

- проводит расследование несчастных случаев на производстве, участвует совместно с руководителями цехов и участков в разработке мероприятий по предупреждению и устранению причин производственного травматизма;

- ведет учет и анализ несчастных случаев на производстве,  составляет отчеты о производственном травматизме и об освоении средств, ассигнованных на мероприятия по безопасности и охране труда;

- организует пропаганду безопасности и охраны труда, производственной санитарии (устройство кабинетов, уголков и витрин по безопасности и охране труда, проведение лекций и бесед, показ видеофильмов, приобретение и распространение литераторы, плакатов и т. п.);

- осуществляет контроль за хранением взрывоопасных и ядовитых веществ, горюче-смазочных и лакокрасочных материалов;

- осуществляет контроль за соблюдением норм присутствия вредных примесей в воздухе производственных помещений, за наличием и правильной эксплуатацией вентиляционных устройств, участвует в проведении аттестации рабочих мест;

- участвует в подготовке проектов приказов и распоряжений руководства организации водоснабжения и водоотведения по вопросам безопасности и охраны труда.

А.6 Старший инженер (инженер) по безопасности и охране труда организации водоснабжения и водоотведения или инженер, на которого возложены эти обязанности, имеет право:

- проверять состояние безопасности и охраны труда, во всех цехах и на участках организации водоснабжения и водоотведения в любое время суток и давать их руководителям обязательные указания об устранении недостатков и нарушений правил безопасности и охраны труда, производственной санитарии;

- производить изъятие приборов, инструментов и приспособлений, если они не соответствуют требованиям безопасности и охраны труда;

- приостанавливать эксплуатацию машин и оборудования, не отвечающих правилам безопасности и охраны труда;

- требовать от руководителей цехов, участков отстранения от работы лиц, нарушающих требования безопасности и охраны труда, производственной санитарии;

- участвовать в рассмотрении итогов  соревнования  цехов и участков, вносить предложения о поощрении работников, коллективов цехов и участков за хорошую работу по безопасности и охране труда, производственной санитарии, а также о привлечении к ответственности лиц, виновных в несчастных случаях и нарушениях требований безопасности  и охраны труда, производственной санитарии.

А.7 Главный механик и главный энергетик организации водоснабжения и водоотведения несут ответственность за правильную организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительного ремонта зданий, сооружений, электросети, сети освещения, систем отопления и вентиляции, обеспечивают своевременное освидетельствование в установленном порядке аппаратов и сосудов, работающих под давлением, газовых установок, грузоподъемных механизмов, вентиляционных установок, а также правильную и безопасную эксплуатацию зданий, оборудования, приспособлений.

А.8 Начальник цеха (смены), производственного участка (лаборатории, мастерской, отделения), мастер, цеховые механики и энергетики, производитель работ несут ответственность за общее состояние безопасности и охраны труда в своих структурных подразделениях и обязаны:

- выполнять разработанные в организации водоснабжения и водоотведения мероприятия по улучшению условий безопасности и охраны труда, предупреждению причин производственного травматизма и заболеваемости;

- проводить инструктаж на рабочих местах и обучать рабочих безопасным методам работы проводить стажировку на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе (кроме работ повышенной опасности);

- обеспечить надзор за исправным состоянием и содержанием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств, опасных мест, производственных и санитарно-бытовых помещений;

- обеспечить правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиляционных устройств и нормальное освещение помещений и рабочих мест;

- не допускать работу на неисправном оборудовании и механизмах;

- разрабатывать инструкции по безопасности и охране труда (с учетом специфики производства работ и эксплуатации конкретного оборудования) и представлять их на утверждение в установленном порядке;

- обеспечить работающих инструкциями по безопасности  и охране труда, производственной санитарии, а рабочие места - необходимыми инструкциями и предупредительными надписями, плакатами;

- организовать образцовый порядок на рабочих местах, не допускать захламленности и загромождения рабочих мест, проходов и проездов;

- организовать безопасное хранение, выдачу, транспортировку и применение ядовитых и взрывоопасных веществ;

- обеспечить нормальную воздушную среду на производстве, не допуская ее загрязнения, и нормальные температурные условия в рабочих помещениях;

- осуществлять контроль за соблюдением работниками требований правил, инструкций, приказов и указаний по безопасности и охране труда, производственной санитарии;

- немедленно сообщать руководителям организации о происшедших на производстве несчастных случаях и принимать участие  расследовании этих случаев;

- осуществлять обмен опытом в области безопасности и охране труда, производственной санитарии с другими цехами и участками организации водоснабжения и водоотведения, а также с цехами и участками других организаций водоснабжения и водоотведения.

А.9 На бригадира возлагается:

- осмотр перед началом работы оборудования, механизмов, инструмента, приспособлений; транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств и принятие мер к устранению неисправностей;

- обучение рабочих бригады на рабочем месте безопасным методам труда и инструктаж их в процессе работы;

- контроль за соблюдением рабочими бригады трудовой дисциплины, правил и инструкций по безопасности и охране труда, производственной санитарии, а также выполнение указаний начальника цеха (смены), участка, мастера, прораба о безопасных способах ведения работ;

- надзор за правильным применением рабочими бригады предохранительных и защитных средств;

- надзор за правильной эксплуатацией оборудования и механизмов, закрепленных за рабочими бригады в целом.

А.10 Бригадир обязан немедленно сообщить начальнику цеха (смены), участка, мастеру, прорабу о каждом несчастном случае, происшедшем в бригаде, и принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшему.

А.11 Администрация организации водоснабжения и водоотведения обязана создать все зависящие от них условия для безопасности и охраны труда персонала подрядных организаций при выполнении последними работ на этих предприятиях (обесточивание электрических установок и подводок, исключение затоплений и поступления вредных и ядовитых веществ и т. д.), а также предупредить возникновение опасностей для обслуживающего персонала предприятия при работе строительно-монтажных организаций.

Приложение Б

(обязательное)

Примерные перечни основных вопросов для составления программ

вводного и первичного инструктажей

- Б.1 Примерный перечень основных вопросов для составления программы вводного инструктажа

Б.1.1 Общие сведения об организации водоснабжения и водоотведения, характерные особенности производства.

Б.1.2 Основные положения законодательства о безопасности и  охране труда.

Б.1.3 Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, безопасность и охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.

Б.1.4 Правила внутреннего трудового распорядка организации водоснабжения и водоотведения, ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка организации водоснабжения и водоотведения.

Б.1.5 Организация работы по безопасности и охране труда, производственной санитарии. Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием безопасности и  охраны труда, производственной санитарии.

Б.1.6 Общие правила поведения работающих на территории организации водоснабжения и водоотведения, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.

Б.1.7 Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства индивидуальной и коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

Б.1.8 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

Б.1.9 Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.

Б.1.10 Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших в организации водоснабжения и водоотведения и других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности и охраны труда.

Б.1.11 Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Б.1.12 Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.

Б.1.13 Первая доврачебная помощь пострадавшим. Действия работников при возникновении несчастного случая на рабочем месте, участке, цехе, службе в соответствии с требованиями «Методических указаний по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим».

- Б.2 Примерный перечень основных вопросов для составления программы первичного инструктажа на рабочем месте

Б.2.1 Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, цехе, службе, участке. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.

- Б.2.2 Требования безопасности и охраны труда к содержанию рабочего места в соответствии с инструкцией по безопасности и охране труда по профессии.

Б.2.3 Опасные зоны оборудования, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

Б.2.4 Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).

Б.2.5 Безопасные приемы и методы работы.

Б.2.6 Действия работника при возникновении опасной ситуации.

Б.2.7 Средства коллективной и индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

Б.2.8 Схема безопасного передвижения работающих по территории цеха, участка. Пути эвакуации работника при возникновении опасной ситуации.

Б.2.9 Внутрицеховые и объектовые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности и охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах с применением транспортных и грузоподъемных средств и транспортировке грузов.

Б.2.10 Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственного травматизма.

- Б.2.11 Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров, производственного травматизма. Обязанности и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке, в цехе средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.

- Приложение В

(обязательное)

Форма наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности

и указания по заполнению наряда-допуска, форма журнала учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности

В.1 Форма наряда-допуска

лицевая сторона листа

НАРЯД-ДОПУСК № ___________

на выполнение работ повышенной опасности

1. Организация, эксплуатирующая объекты водоснабжения и водоотведения, структурное подразделение:

________________________________________________________________________________

(наименование организации водоснабжения и водоотведения, структурного подразделения)

2. Выдан «___» «____________» 20___ г.

3. Действителен до «___» «_____________» 20____ г.

4. Ответственному исполнителю работ: ______________________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

5. Бригаде (звену) в составе: 1.______________________ 2. _______________________

3.______________________ 4. ______________________ 5. _______________________

работников поручается: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование работ, место их проведения)

6. Необходимые для производства работ:

Материалы: _____________________________________________________________________

Инструменты: ___________________________________________________________________

Приспособления: ________________________________________________________________

Средства коллективной и индивидуальной защиты: ___________________________________

________________________________________________________________________________

(перечень всех используемых при выполнении работ СИЗ)

7. Характеристика  места проведения работ: __________________________________________

(наличие сторонних коммуникаций, линий связи, тепло и энерго сетей, дорог, газопроводов  и т.д.)

_____________________________________________________________________________________

(перечень мероприятий и  согласований с заинтересованными организациями обеспечивающих безопасность и охрану труда при  проведении работ)

8. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие мероприятия безопасности: _____________________________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия: отключить, установить, предупредить, оградить и т.д.)

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газов в колодцах, камерах и других сооружениях, проведенного перед началом ремонтных работ:__________________________________  ______________________________________________________________________________________

10. Особые условия: _______________________________________________________________

(работа в загазованных колодцах, камерах, емкостных сооружениях

_____________________________________________________________________________________

и подземных коммуникациях; электроустановках, находящихся под напряжением и т.д.)

11. Начало работы в: _____ ч _____ мин. _______________ г.

Окончание работы в: _____ ч _______ мин. _______________ г.

Режим работы: ___________________________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

12. Ответственным руководителем работ назначается: __________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

оборотная сторона листа

13. С условиями работ и мероприятиями по безопасности и охране труда при производстве работ ознакомлен, инструктаж получил члены бригады (звена):

| № | Ф.И.О. | Профессия, разряд | С условиями работ и мероприятиями по безопасности и охране труда при производстве работ ознакомлен, инструктаж получил | Дата | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

С условиями работ и мероприятиями  по безопасности и охране труда при производстве работ ознакомил, инструктаж провел: __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

14. Наряд-допуск выдал: ___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

15. Рабочие места и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности и охране труда при производстве работ, указанных в наряде-допуске, выполнены. Ответственный исполнитель работ и весь состав бригады с особенностями работы ознакомлен. Объект подготовлен для ведения работ. Разрешаю приступить к выполнению работ.

Ответственный руководитель работ: «____» «__________»  20     г.________________

(подпись)

16. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил

Ответственный исполнитель работ  «____» «__________»  20     г.________________

(подпись)

17. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники с места производства работ выведены. Наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ: «____» «__________»  20     г.________________

Лицо, выдавшее наряд-допуск:  «____» «__________»  20     г.________________

- В.2 Указания по заполнению наряда-допуска

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр находится у лица, выдавшего наряд, второй - у ответственного исполнителя работ. Наряд-допуск подлежит хранению в течение года. Оформленный наряд-допуск должен быть зарегистрирован в журнале учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности. Форма журнала указана в разделе В.3

Записи в наряде-допуске должны быть разборчивыми. Исправление текста не допускается:

- в строке «организация, эксплуатирующая объекты водоснабжения и водоотведения, структурное подразделение» указывается наименование организации водоснабжения и водоотведения и ее структурного подразделения (цех, служба, участок), где выдается наряд-допуск;

- в строке «Выдан» указывается число, месяц и цифры, обозначающие год;

- в строке «Действителен до» указывается число, месяц и цифры, обозначающие год;

- в строке «Ответственному исполнителю работ» в наряд-допуск вписывается должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность за производство работ. Ответственным исполнителем, как правило, назначается бригадир (звеньевой) или один из членов бригады (звена);

- в строке «Бригаде (звену) ... поручается» указывается состав работников, наименование и краткое содержание работ, а также конкретное место с границами участка, где предстоит производить работы;

- в строке «Необходимые для производства работ» указываются наименование материалов, приспособлений и инструментов, необходимых для выполнения порученных работ, а также виды и количество средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспечивающих требования безопасности и охрану труда при выполнении работ;

- в строке «Характеристика  места проведения работ» указывается наличие сторонних коммуникаций, линий связи, тепло и энергосетей, дорог, газопроводов  и т.д., а также перечень мероприятий и согласований с заинтересованными организациями обеспечивающих безопасность и охрану труда при проведении работ;

- в строке «При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие мероприятия по безопасности и охране труда» записываются конкретные организационные и технические мероприятия применительно к порученной работе (ограждение места производства работ, проверка на загазованность колодцев, камер и других сооружений, использование необходимых знаков безопасности и т.д.);

- в строке «Результаты анализа воздушной среды ...» проставляются результаты анализа, проведенного перед началом производства ремонтных работ;

- в строке «Особые условия», например, фиксируются этапы работы или отдельные операции, связанные с повышенной опасностью (работа в загазованных колодцах, камерах, емкостных сооружениях и подземных коммуникациях; электроустановках, находящихся под напряжением и т.д.), которые должны выполняться под непрерывным контролем ответственного руководителя работ;

- в строках «Начало работы» и «Окончание работы» указываются часы, минуты, число, месяц, год.  Дополнительно оговаривается режим работы (сменность);

- ответственным руководителем работ назначается специалист уполномоченный приказом руководителя организации водоснабжения и водоотведения. Наряд-допуск выдается лицами, которые определяются приказом руководителя организации водоснабжения и водоотведения с учетом структуры и местных условий;

- в строках «С условиями работ и мероприятиями по безопасности и охране труда при производстве работ ознакомлен, инструктаж получил...» указываются фамилия, имя, отчество каждого члена бригады (звена). Подпись каждого прошедшего инструктаж обязательна. В случае изменения численного состава бригады (звена), изменения условий работы должен быть выдан новый наряд-допуск. Указанный пункт формы в обязательном порядке визируется ответственным руководителем работ, с указанием даты;

- в строках «Наряд-допуск выдал» указываются должность, фамилия, имя, отчество, подпись лица выдавшего наряд;

- пункт: «Рабочие места и условия труда проверены.……Разрешаю приступить к выполнению работ» обязательно визируется Ответственным руководителем работ с указанием даты выполнения требований пункта;

- пункт: «С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил» визируется Ответственным исполнителем работ при получении одного экземпляра наряда-допуска с указанием даты  получения;

- условия пункта «Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники с места производства работ выведены. Наряд-допуск закрыт» являются завершающими при производстве работ повышенной опасности и выполнение которых визируются ответственным руководителем работ и лицом, выдающим наряд-допуск, с указанием даты;

- В.3 Форма журнала учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности

- Титульный лист

- Журнал учета выдачи нарядов-допусков на выполнение

- работ повышенной опасности

_________________________________________________________________________

(Наименование обособленного подразделения организации, выдающего наряд-допуск)

Начат___________________________  Окончен_________________________

Лист 1

| № Наряда- допуска | Наименование работ на которые выдан наряд-допуск | Наряд допуск выдал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Ф.И.О | Должность | Подпись |

Лист 2

| Наряд-допуск получил |  |  | Наряд-допуск сдал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О | Должность | Подпись | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |

ПРИМЕЧАНИЕ 1  Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации водоснабжения и водоотведения.

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Срок хранения журнала устанавливается руководителем (главным инженером) организации водоснабжения и водоотведения.

- Приложение Г

(информационное)

- Примерный перечень профессий работников, относительно которых предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности  и охране труда и примерный перечень мест и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск в организациях, эксплуатирующих системы водоснабжения и водоотведения

- Г.1 Примерный перечень профессий работников, относительно которых предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности и охране труда в организациях, эксплуатирующих системы водоснабжения и водоотведения

Г.1.1 Примерный перечень: Аккумуляторщики; аппаратчики химводоочистки; газосварщики, газорезчики; водители автомобильного транспорта, специальных дорожных и строительных машин и механизмов; водолазы; коагулянщики; лифтеры; машинисты (кочегары) котельной; машинисты насосных установок; машинисты компрессорных установок; озонаторщики; операторы хлораторных и аммиачных установок; операторы на решетках; операторы на метантенках; операторы установок по термической сушке осадка; операторы установок по обезвоживанию осадка; операторы установок по сушке осадка; операторы очистных сооружений; обходчики  системы водоснабжения и водоотведения; паяльщики по свинцу; паяльщики по винипласту; рабочие, занятые на работах с СДЯВ; слесари аварийно-восстановительных работ; сливщики-разливщики; электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрогазосварщики; электрогазосварщики-врезчики.

Г.1.2 Исходя из профессий работников, специфики производства и местных условий труда руководителем организации, эксплуатирующей объекты водоснабжения и водоотведения, по согласованию со службой безопасности и охраны труда и в соответствии с требованиями «Правил проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда»  и «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов» должен быть утвержден конкретный перечень профессии работников, относительно которых предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности и охране труда.

- Г.2 Примерный перечень мест и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск в организациях, эксплуатирующих системы водоснабжения и водоотведения

- Г.2.1 Примерный перечень мест и видов работ: работы в колодцах, камерах, подземных коммуникациях, резервуарах, на насосных станциях без принудительной вентиляции, опорожненных напорных водоводах и в коллекторах водоотведения; работы, выполняемые со льда и над открытой водной поверхностью или рядом с ней; работы, выполняемые на оползневых склонах; работы, выполняемые на высоте и с подъемом на высоту; верхолазные работы; работы по монтажу, демонтажу и ремонту артезианских скважин и водоподъемного оборудования; ремонтные работы, выполняемые на насосных станциях системы водоотведения, метантенках и в других сооружениях и помещениях, при которых возможно появление взрывопожароопасных газов; работы, связанные с транспортировкой СДЯВ; погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и грузоподъемных средств; производство земляных работ на водопроводных и водоотводящих сетях и сооружениях; работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта; работы с использованием каналоочистительных машин; работы, связанные с эксплуатацией бактерицидных установок; все виды работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений; работы с применением строительно-монтажного пистолета; работы, выполняемые по хлорированию водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, фильтров и т.д.; газоопасные работы, связанные со сливом хлора из железнодорожных цистерн в емкости склада и аммиачной воды и гипохлорита натрия из железнодорожных цистерн в емкости склада, очисткой хлорных и аммиачных танков, испарителей и буферных емкостей, ревизией емкостного оборудования, в котором находился озон; внутренний осмотр и гидравлические испытания сосудов на складе хлора, на складе аммиачной селитры и в дозаторных; ремонт и замена арматуры и трубопроводов СДЯВ.

Г.2.2 Исходя из мест и видов работ, специфики производства и местных условий труда руководителем организации водоснабжения и водоотведения, по согласованию с профсоюзным комитетом должен быть утвержден конкретный перечень мест и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

Приложение Д

(обязательное)

Методические указания по организации медицинского

обслуживания работников организации системы водоснабжения и водоотведения

Д.1 Медицинское обслуживание работников организации водоснабжения и водоотведения включает следующие основные формы профилактической работы:

- предварительные при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование;

- массово-профилактические мероприятия, проводимые лечебно-профилактическими учреждениями в порядке диспансеризации для всех рабочих, либо только для женщин или для работников определенных профессий и другие профилактические мероприятия с целью предупреждения профессиональных заболеваний;

- организация лечебно-профилактической и санитарно-гигиенической помощи работникам, с учетом условий работы, в том числе оказание медицинской помощи работникам подразделений организации водоснабжения и водоотведения, заболевшим или получившим травму;

- изучение, анализ общей и профессиональной заболеваемости и разработка конкретных мероприятий по устранению их причин;

- проведение врачебно-медицинской экспертизы по установлению инвалидности, трудоспособности, медицинского отбора больных работников для санаторно-курортного лечения и выдачу листков временной нетрудоспособности;

- санаторно-курортное и оздоровительное обслуживание работников организации водоснабжения и водоотведения и членов их семей по территориальному принципу и другие формы медицинского и оздоровительного обслуживания.

Д.2 Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные, при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры и предсменные медицинские освидетельствования, с целью определения пригодности их к поручаемой работе, и предупреждения профессиональных заболеваний.

Кроме того, такие обязательные медицинские осмотры на указанных работах и работах, связанных с опасными, вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами, проводятся для выявления ранних форм заболеваний и разработки оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение и снижение профессиональной заболеваемости.

Д.3 Проведение периодических медицинских осмотров обеспечивает динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, работающих в условиях профессиональной вредности и своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний, их профилактику и выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы во вредных условиях труда.

Д.4 В целях дальнейшего упорядочения проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров работников,  в соответствии с требованиями «Правил проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда», «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов» должны быть утверждены перечни:

- опасных и вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в целях предупреждения профессиональных заболеваний;

- перечень дополнительных медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную  с  опасными,  вредными  веществами  и  неблагоприятными производственными факторами;

- работ, для выполнения которых обязательны предварительные, при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельст-вование работников в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности и охраны труда;

- врачей-специалистов, участвующих в проведении предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров в целях предупреждения профессиональных заболеваний и проведении необходимых лабораторных и функциональных исследований по экологическим факторам в процессе труда;

- врачей-специалистов, участвующих в проведении предварительных, при поступ-лении на работу, и периодических медицинских осмотров в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности и охраны труда, необходимых лабораторных и  функциональных исследований по видам работ и профессиям;

- общих медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную с опасностями, вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами;

- медицинских противопоказаний к допуску на работу в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности и охраны труда по определенным видам работ и профессиям;

- инструкций по проведению обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров работников.

Д.5 Предварительный медицинский осмотр должны проходить все вновь поступающие на работу, связанную с вредными веществами и неблагоприятными факторами, в соответствии с требованиями «Правил проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда», «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов».

Ответственность за обеспечение правильности приема на работу и перевода на другую работу работников, подлежащих предусмотренным медицинским осмотрам по характеру работы, возлагается на службу управления персоналом организации водоснабжения и водоотведения.

Д.6 Руководство подразделений организации водоснабжения и водоотведения определяет контингенты работников,   подлежащих периодическим  медицинским  осмотрам,  по производственным единицам, профессиям и неблагоприятным факторам и согласовывает  их с санитарно-эпидемиологическим надзором.

Д.7 Служба управления персоналом организации водоснабжения и водоотведения составляет поименный список работников, подлежащих медицинским осмотрам, с указанием производственных единиц, профессий, опасных и вредных производственных факторов, воздействию которых подвергаются работники, стаж работы в данных условиях.

Д.8 Руководство организации водоснабжения и водоотведения издает приказ о проведении медицинских осмотров работников. Администрация обеспечивает и несет ответственность за своевременную явку работников на эти осмотры и обследования.

Д.9 Лечебно-профилактическое учреждение, на основании обобщенных результатов медицинских осмотров, составляет заключительный акт, с соответствующими выводами и предложениями, который передается руководству подразделения организации водоснабжения и водоотведения.

Д.10 Руководство организации водоснабжения и водоотведения обязано организовать здравпункт.

Для этого необходимо:

- предоставить помещение для здравпункта. Площади и состав помещений должны соответствовать нормам в зависимости от категории здравпункта;

- обеспечивать лечебно-профилактические учреждения средствами связи, соответствующим медицинским оборудованием, приборами для их нормального функционирования;

- предоставлять транспорт для перевозки в лечебное учреждение заболевших или получивших травму на производстве работников.

Приложение Е

# (обязательное)

Положение

об учебно-тренировочном полигоне для отработки практических навыков работы в колодцах и траншеях в организациях системы водоснабжения и водоотведения

Е.1 Общие положения

Е.1.1 Учебно-тренировочные полигоны создаются в каждой организации водоснабжения и водоотведения.

Е.1.2 Основным назначением полигона является:

- инструктаж и практическое обучение по безопасным методам труда рабочих и специалистов организации водоснабжения и водоотведения при поступлении на работу и в период работы;

- проверка знаний и практических навыков по выполнению правил безопасности и охраны труда при производстве работ и эксплуатации оборудования;

- обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях.

Е.1.3 Занятия проводятся по программе, утвержденной руководителем (главным инженером) организации водоснабжения и водоотведения с учетом местных условий.

Е.1.4 О проведенном занятии по тренировкам делается отметка в журнале, форма которого приведена в  Ж.4.

Е.2 Требования к размещению производственного оборудования и стендов на полигоне

Е.2.1 Полигон представляет собой спланированную и огражденную площадку размером 12 м×10 м (или большего размера). Площадка должна иметь имитацию проезжей части автодороги.

Е.2.2 В зоне дорожной разметки сооружается два колодца глубиной не менее 3 м, оборудованные ходовыми рифлеными скобами и стальными или переносными лестницами.

Конструкция колодцев может быть выполнена из различного материала в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02.

- Первый колодец - водопроводный, оборудованный трубой диаметром 200 мм с двумя задвижками;

- Второй колодец - системы водоотведения, оборудованный лотком.

Е.2.3 На полигоне должны быть:

- устройства для испытания предохранительных поясов, веревок и переносных (приставных) лестниц;

- стенды с документацией и наглядными пособиями (инструкции и плакаты по безопасности и охране труда, заполненный наряд-допуск);

- макет колодца, предназначенный для наблюдения за практическими действиями обучаемых;

- участок траншеи размером 1,5 м×2 м, глубиной 2,5 м с комплектом креплений и трубой. Стены траншеи должны быть забетонированы, дно - естественный грунт. Траншея служит для обучения приемам работ по применению креплений стенок, работе на трубопроводе.

- манекен весом 85 кг для имитации пострадавшего;

- грузы весом 100 кг и 120 кг для испытания переносных лестниц;

- инструмент (крючки для открывания люков колодцев, штанги-вилки для открывания задвижек в колодце);

- дорожные переносные знаки;

- защитные ограждения;

- СИЗ (предохранительный пояс с веревкой, жилеты оранжевого цвета, каска, противогазы и др.);

- газоанализаторы, газосигнализаторы, аккумуляторные фонари, вентиляторы.

Е.2.4 Полигон разбивается на участки обучения работников:

- в траншеях, котлованах и колодцах;

- аварийно-восстановительным работам на макете колодца;

- по осмотру и испытанию предохранительных поясов, веревок и переносных лестниц.

Е.3 Проведение тренировочных занятий

Е.3.1 Тренировочные занятия на полигоне с каждой группой проводятся по плану-графику, составленному на основании программы. Программа тренировочных занятий составляется с учетом местных условий и утверждается руководителем организации водоснабжения и водоотведения.

Е.3.2 Примерная программа практического обучения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при работе в колодцах и траншеях осуществляется медицинскими работниками.

Е.3.3 Примерные программы проведения тренировочных занятий работников приведены в Ж.5.

# Е.4 Форма журнала учета тренировочных занятий на учебно-тренировочном полигоне

ЖУРНАЛ

| Учета тренировочных занятий_______________________________________________ |  |
| --- | --- |
| ____________________________________________________________________________ |  |
| (наименование организации водоснабжения и водоотведения) |  |
|  | Начат ___________________________ |
|  | Окончен _________________________ |

ОФОРМЛЕНИЕ

| № п/п | Фамилия, инициалы | Наименование цеха, участка, где работает обучаемый, должность | Краткое содержание темы занятий (тренировки) | Дата проведения | Оценка | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | руководителя | обучаемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1 Тренировочные занятия проводят специалисты, прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверения о проверке знаний по безопасности и охране труда. ПРИМЕЧАНИЕ 2 Группы для тренировочных занятий комплектуются по специальностям. |  |  |  |  |  |  |  |

Е.5 Примерные программы практического обучения работников по темам: «Организация безопасного ведения работ на объектах водоснабжения и водоотведения» и «Организация производства земляных работ»

Е.5.1 Примерная программа практического обучения работников по теме: «Организация безопасного ведения работ на объектах водоснабжения и водоотведения»

Е.5.1.1 Организационные мероприятия, направленные на безопасное ведение работ в колодцах:

- порядок проведения инструктажа, выдача наряда-допуска, нормы обеспечения всеми необходимыми инструментами и СИЗ;

- порядок подбора, подгонки предохранительного пояса, веревки и сроки их испытаний, отработка приемов правильного их использования и проведение осмотра перед применением;

- организация работ на проезжей части (расположение аварийной машины, установка дорожных знаков, ограждений на проезжей части дороги, размещение инструмента).

Е.5.1.2 Технические мероприятия, направленные на безопасное ведение работ в колодцах:

- отработка приемов открытия люка крючком, укладка люка и инструмента;

- отработка приемов проверки загазованности колодцев;

- проверка наличия и прочности ходовых скоб в колодце;

- организация работы непосредственно в колодце, подача инструмента и тяжелых грузов;

- организация работы в случаях загазованности колодцев;

- отработка приемов по быстрому поднятию пострадавшего из загазованного колодца.

Е.5.2 Примерная программа практического обучения работников по теме: «Организация производства земляных работ»

Е.5.2 1 Организационные мероприятия по безопасному проведению земляных работ:

- порядок согласования разрешения на производство работ;

- организация проведения земляных работ в зоне подземных коммуникаций;

- порядок проведения инструктажа, выдача наряда-допуска, меры безопасности и охраны труда при производстве работ;

- порядок установки защитных ограждений в местах разработки грунта в дневное и ночное время;

- порядок разработки траншей и котлованов ручным способом и при помощи механизмов;

- порядок разработки траншей в мерзлых грунтах;

- порядок разработки траншей в различных видах грунта;

- меры безопасности и охраны труда при разработке выемок с вертикальными стенками без креплений и выемок с откосами;

- размещение грунта, извлеченного из траншеи.

Е.5.2.2 Технические мероприятия, направленные на безопасное проведение земляных работ:

- установка креплений в местах выработки грунта;

- установка машин и механизмов в местах разработки грунта;

- размещение инструмента и материала при производстве работ;

- организация работы непосредственно в траншее, установка креплений, подача инструмента и тяжелых грузов;

- отработка приемов действий по подъему инструмента и тяжелых грузов;

- отработка действий по снятию креплений из траншеи и защитных ограждений.

Е.6 Испытание предохранительных поясов, веревок,  деревянных переносных лестниц и стремянок

Е.6.1 Испытание предохранительных поясов и веревок

Е.6.1.1 Для предохранительных поясов установлены периодические (эксплуатационные) испытания.

Периодические испытания поясов (на механическую прочность статической нагрузкой) проводятся на соответствующем участке полигона.

Пояса, предъявляемые к испытанию, вначале осматривают. В результате осмотра должно быть установлено, что полотно пояса на имеет местных повреждений (надрезов, ожогов и т.п.), заклепочное соединение не имеет люфта, прошивка пояса, ремней и накладок находится в полной сохранности, капроновый строп не имеет обрывов нитей, места сварки звеньев цепи и колец ровные и не имеют заусенцев, наружный замок карабина исправный, его поверхность гладкая без заусенцев, выбоин, царапин и других подобных дефектов.

Е.6.1.2 Наиболее важные виды испытаний поясов - испытание статической нагрузкой в течение определенного времени (5 мин) и до разрушения их динамической нагрузкой.

К поясу, закрепленному на жесткой опоре, прикладывают статическую нагрузку 225 кг (в зависимости от его конструкции) в течение 5 мин, при этом разрывное усилие может быть получено подвешиванием груза (эксплуатационные испытания) или в разрывной машине. Пояс считают выдержавшим испытание, если при осмотре не обнаружено каких-либо повреждений и при нормальной работе карабина.

Е.6.1.3 Испытания поясов динамической нагрузкой проводят на специальных вертикальных стендах. Пояс надевают на мешок с песком или манекен. Масса манекена (груза) в большинстве случаев составляет 85 кг. Манекен поднимают на заданную высоту, как правило, равную длине стропа, с помощью расцепляющего устройства отсоединяют его от жесткой опоры, манекен свободно падает, при этом тензодинамометром измеряют усилие, воздействующее на тело человека при падении. Усилие регистрируют с помощью осциллографа или любого другого прибора. Пояс считают выдержавшим испытание, если ни одна деталь пояса не потеряла целостности, а амплитудное усилие при рывке не превышает величин, установленных стандартами.

Е.6.1.4 При эксплуатационных испытаниях аналогично проверяют на механическую прочность статической нагрузкой 225 кг в течение 5 мин свободное полукольцо для застегивания карабина и кольцо для закрепления страховочного каната. По окончании испытаний на поясе и его деталях не должно быть признаков повреждения, замок карабина должен правильно и плотно входить в его срезы. Испытания проводят 1 раз в 6 месяцев.

Страховочные канаты и наплечные ремни подвергают тем же испытаниям, что и предохранительные пояса. Параметры проводимых испытаний сведены в Таблицу Ж.1.

Результаты проведенных испытаний оформляются актом произвольной формы.

К поясам и канатам прикрепляют бирки, на которых должны быть указаны дата и номер выполненного задания и дата следующего испытания.

Таблица Е.1 Нормы и сроки механических испытаний защитных средств

| Наименование защитных средств | Эксплуатационные испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид испытания | усилие, кг | продолжительность, мин | периодичность |
| Предохранительные пояса | Статическое на разрыв | 225 | 5 | 1 раз в 6 мес. |
| Страховочные канаты | То же | 225 | 5 | 1 раз в 6 мес. |

# Е.6.2 Испытание деревянных переносных лестниц и стремянок

Е.6.2.1 Все переносные деревянные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации 1 раз в 6 месяцев.

При статическом испытании переносные и раздвижные деревянные лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной плоскости, трехколенные лестницы должны быть полностью раздвинуты.

Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвешивания к ступенькам и тетивам статического груза. Продолжительность каждого испытания - 2 мин.

Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз весом 200 кг.

Испытания тетив проводятся в два приема. Сначала к каждой тетиве прикладывается посередине груз весом 100 кг. Испытанию подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего колена прикладывается груз весом 200 кг. Груз может подвешиваться к средней ступеньке. Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускается.

Е.6.2.2 Раздвигающиеся колена лестницы после испытания должны свободно опускаться и подниматься.

При испытании переносной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивается груз весом 120 кг. После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает сомнение, должны быть испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме. Таким же образом испытывается надставленная переносная лестница.

Е.6.2.3 Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз весом 120 кг. Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом весом 100 кг, подвешенным непосредственно к каждой из тетив в средней части колена.

Приложение Ж

(информационное)

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ

аварийными средствами объектов, связанных с производством,

хранением и применением хлора и автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку жидкого хлора в баллонах и контейнерах

Ж.1 Табель оснащения средствами индивидуальной защиты для проведения аварийных работ (количество  комплектов по числу участников ликвидации аварии)

Ж.1.1 Изолирующие дыхательные аппараты (в том числе самоспасатели).

Ж.1.2 Герметичные изолирующие костюмы, предназначенные для защиты от             100 %  газообразного хлора и локального облива жидким хлором.

Ж.1.3 Переносные или носимые (индивидуальные) сигнализаторы утечек хлора.

Ж.1.4 Спасательный пояс.

Ж.1.5 Канат капроновый длиной 20 м.

Ж.2 Комплект устройств, приспособлений и инструментов для локализации и ликвидации утечек хлора

Ж.2.1 Переносные устройства, специально предназначенные для создания защитной водяной завесы (не менее 5 штук).

Ж.2.2 Комплект «А» для ликвидации утечек хлора из баллона:

- футляр для аварийного баллона;

- герметизирующий колпак на арматуру баллона;

- быстромонтируемое устройство для ликвидации утечек хлора из корпуса баллона.

Ж.2.3 Комплект «Б» для ликвидации утечек хлора из контейнера:

- герметизирующий колпак на арматуру контейнера (для каждого типа используемой тары или универсальный);

- быстромонтируемое устройство для ликвидации утечек хлора из корпуса контейнера.

Ж.2.4 Комплект «В» для ликвидации утечек хлора из железнодорожной (автомобильной) цистерны и танка:

- герметизирующий колпак на арматуру цистерны;

- герметизирующие устройства для ликвидации утечек хлора из предохранительного клапана цистерны;

- быстромонтируемое устройство для ликвидации утечек хлора из корпуса цистерны, танка;

- быстромонтируемые хомуты под все диаметры эксплуатируемых трубопроводов хлора;

- заглушки стальные (с паронитовыми прокладками) под все диаметры фланцевых соединений трубопроводов;

- набор свинцовых конусных пробок для заделки отверстий от 5мм до 20 мм;

- комплект гаечных ключей (под все размеры крепежных соединений);

- ключи газовые № 1 и № 2;

- слесарный инструмент (молоток, зубило, ножовка с запасом полотен, дрель с набором сверл, напильники, нож монтажный);

- лист паронита толщиной от 3 мм до 5 мм размером 500 мм х 500 мм;

- лист свинца толщиной 5 мм размером 200 мм х 200 мм;

- набор болтов и гаек под все виды крепежных соединений;

- резина листовая толщиной от 3 мм до  5 мм размером 300 мм х400 мм;

- проволока стальная (отожженная) диаметром от 3 мм до  5 мм (15 м);

- сальниковая набивка (асбест прографиченный) для вентилей;

- фонарь аккумуляторный во взрывобезопасном исполнении.

ПРИМЕЧАНИЕ  Тип комплекта определяется исходя из наличия на объекте конкретных видов хлорного оборудования и тары

- Ж.2 Табель оснащения автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку жидкого хлора в баллонах и контейнерах

- Ж.2.1 В состав оснащения автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку жидкого хлора в баллонах и контейнерах входит:

- набор инструментов для ремонта транспортного средства и тары;

- противооткатный упор;

- знак аварийной остановки или мигающий фонарь красного цвета;

- два знака «въезд запрещен»;

- устройства и приспособления для крепления баллонов или контейнеров в кузове автомашины;

- буксировочный трос;

- переносной или индивидуальный сигнализатор утечек хлора;

- аптечка;

- два переносных распыливающих устройства специальной конструкции;

- комплект «А» или «Б» (Раздел Ж.2 Приложения Ж);

- мобильные средства оперативной связи.

Ж.2.2 Автомобили, перевозящие хлорные контейнеры, должны дополнительно иметь специальный кантователь контейнеров.

Ж.2.3 Лица, осуществляющие перевозку затаренного жидкого хлора, должны быть обеспечены следующим минимальным комплектом СИЗ органов дыхания и кожи: фильтрующими противогазами, изолирующими дыхательными аппаратами, изолирующими костюмами.

УДК                                                                                    МКС

Ключевые слова:

авария, аттестация производственных объектов по условиям труда, безопасность труда, безопасные условия труда, водопроводная сеть, вредные (особо вредные) условия труда, дисциплинарное взыскание, дисциплинарный проступок, загрязнение воздуха, знак безопасности (плакат), сеть водоотведения, наряд-допуск (наряд), несоответствие, несчастный случай, опасные условия труда, опасный производственный фактор, организация работ по безопасности и охране труда,  производственное оборудование,  производственная санитария, производственная травма, промышленная безопасность опасных производственных объектов, промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях, рабочее время, рабочее место, ремонт, сертификация работ по безопасности и охране труда в организациях, средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты, сточные воды, требования безопасности и охраны труда, требования безопасности, трудовая дисциплина, трудовой договор, трудовой распорядок, трудовые обязанности, уполномоченный орган, управление, условия безопасности и охраны труда, условия труда, ущерб